工厂供电题库

- 一．填空题

1、工厂供电的基本要求：      、      、       、     。

答案：安全、可靠、优质、经济。

解析：工厂供电的要求是安全、可靠、优质、经济

难易程度：易

知识点：工厂供电的要求

2、发电厂按其所利用的能源不同，主要分为         、火力发电、和核能发电。

答案：水力发电

解析：发电厂又称发电站，是将自然界的各种一次能源转换为电能的工厂, 主要分为水力发电厂、火力发电厂、和核能发电厂和风力发电厂、地热发电厂

难易程度：易

知识点：发电厂和电力系统简介

3、电力系统的中性点运行方式：                                  、

、                                   。

答案：中性点不接地的电力系统、中性点经消弧线圈接地的电力系统、中性点直接接地或低阻接地的电力系统

解析：在三相交流电力系统中，作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式：电源中性点不接地；中性点经阻抗接地；中性点直接接地。前两种合称为小接地电流系统，亦称中性点非有效接地系统，或称中性点非直接接地系统。后一种中性点直接接地系统，称为大接地电流系统，亦称为中性点有效接地系统。

难易程度：中等

知识点：电力系统的中性点运行方式

4、低压配电系统的接地型式有：        、         和        。

答案： TN系统、TT系统和IT系统

解析：低压配电系统按接地型式，分为TN系统、TT系统和IT系统。TN系统的中性点直接接地，所有设备的外露可导电部分均接公共的保护线（PE线）或公共的保护中性线（PEN线）；TT系统的中性点直接接地，而其中设备的外露可导电部分均各自经PE线单独接地。适用于安全要求及对抗干扰要求较高的场所。IT系统的中性点不接地，或经高阻抗（约1000Ω）接地。该系统没有N线，不适用于接额定电压为系统相电压的单相设备，只能接额定电压为系统线电压的单相设备和三相设备。该系统中所有设备的外露可导电部分均经各自的PE线单独接地。

难易程度：中等

知识点：低压配电系统的接地型式

5、工厂自备电源有                     ；                       。

答案：柴油发电机组自备电源；交流不停电电源（UPS）

解析：工厂的自备电源有柴油发电机组自备电源；交流不停电电源（UPS）。柴油发电机组也有运行中噪声和振动较大、过载能力较小等缺点。在柴油发电机房的选址和布置上，应该考虑减小其对周围环境的影响，尽量采取减振和消声的措施。 不停电电源（UPS）具有体积小、效率高、无噪声、无振动、维护费用低、可靠性高等优点，但容量较小，主要用于计算机中心、工业自动控制中心等重要场所。

难易程度：易

知识点： 工厂供电系统及发电厂、电力系统与工厂的自备电源

6、衡量电能质量的基本参数：          、            。

答案：频率、电压。

解析：电力系统中的所有设备，都是在一定的电压和频率下工作的。电压和频率是衡量电能质量的两个基本参数

难易程度：易

知识点：电压和电能质量

7、电压偏差：电气设备的            与          之差 。

答案：端电压与额定电压。

解析：电压偏差是指电气设备的端电压与额定电压之差，通常以额定电压百分值来表示。

难易程度：易

知识点：电压和电能质量

8、工厂电力负荷按照对可靠性的要求分为        、            、          。

答案：一级负荷、二级负荷、三级负荷。

解析：工厂的电力负荷，按GB50052-2009《供配电系统设计规范》规定，根据其对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全和经济损失上所造成的影响程度分为三级。（1）一级负荷: 中断供电将造成人身伤害，或者中断供电将在经济上造成重大损失。（2）二级负荷: 中断供电将在政治、经济上造成较大损失时、影响重要用电单位的正常工作。（3）三级负荷:不属于一、二级负荷者为三级负荷。

难易程度：易

知识点：电力负荷的分级

9、工厂用电设备的工作制分为            ，            ，              。

答案：连续运行工作制，短时工作制，断续周期工作制

解析：工厂用电设备的工作制分为连续工作制设备、短时工作制设备和断续周期工作制设备。连续工作制设备  在恒定负荷下运行，且运行时间长到足以使之达到热平衡状态；短时工作制设备  在恒定负荷下运行的时间短（短于达到热平衡所需的时间），而停歇时间长；断续周期工作制设备周期性地时而工作，时而停歇，如此反复运行，而工作周期一般不超过10min，无论工作或停歇，均不足以使设备达到热平衡，

难易程度：易

知识点：工厂用电设备的工作制

10、负荷曲线：用电设备功率随       变化关系的图形。

答案：时间

解析：负荷曲线是表征电力负荷随时间变动情况的一种图形，绘在直角坐标纸上。纵坐标表示负荷（有功或无功功率），横坐标表示时间。

难易程度：易

知识点：负荷曲线

11、计算负荷P30：全年负荷     的工作班内，消耗电能最大的半小时的         。

答案：最大、平均功率

解析：年最大负荷：是全年中负荷最大的工作班内消耗电能最大的半小时平均功率。年最大负荷也称为半小时最大负荷

难易程度：易

知识点：负荷有关物理量

Ipk12、尖峰电流　  是指持续时间1-2S的短时              。

答案：最大负荷电流

解析：尖峰电流是指持续时间1～2s的短时最大电流。

难易程度：易

知识点：尖峰电流

13、发电厂（发电站）：将自然界蕴藏的各种          转换为            的工厂。

答案：一次能源、电能(二次能源)

解析：发电厂又称发电站，是将自然界的各种一次能源转换为电能的工厂。

难易程度：易

知识点：发电厂和电力系统简介

14、短路是指不同电位的导电部分包括导电部分对地之间的          。

答案：低阻抗短接

解析：短路就是指不同电位的导电部分包括导电部分对地之间的低阻性短接。

难易程度：易

知识点：短路的原因、后果和形式

15、短路的形式有            、          、           和            。

答案：三相短路、两相短路、单相短路和两相接地短路。

解析：短路的形式有三相短路、两相短路、单相短路和两相接地短路

难易程度：易

知识点：短路的原因、后果和形式

16、无限大容量电力系统：是馈电母线电压保持恒定，没有内部阻抗，容量无限大的系统，或容量为用电设备容量       倍以上系统。

答案：50

解析：无限大容量电力系统，是指供电容量相对于用户供电系统容量大得多的电力系统。当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时，电力系统变电所馈电母线上的电压能基本维持不变。如果电力系统的电源总阻抗不超过短路电路总阻抗的5%～10%，或者电力系统容量超过用户供电系统容量的50倍时，可将电力系统视为无限大容量系统。

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统及其特点

17、工厂供电中，短路计算方法一般采用：         、          。

答案：欧姆法、标幺制法

解析：短路电流计算的方法，常用的有欧姆法和标幺制法。

难易程度：易

知识点：短路电流的计算

18、次暂态电流：即短路后            的短路电流的周期分量。

答案：第一个周期

解析：短路全电流ik 的最大有效值是短路后第一个周期的短路电流有效值，用Ish 表示，也可称为短路冲击电流有效值

难易程度：易

知识点：短路电流的计算

19、电力线路及设备发生短路后产生危害效应有：          、             。

答案：电动效应、热效应

解析：供电系统中发生短路时，短路电流是相当大的。一方面要产生很大的电动力，即电动效应；另一方面要产生很高的温度，即热效应。两种短路效应，对电器和导体的安全运行威胁极大。

难易程度：易

知识点：短路电流的效应和稳定性校验

20、变电所担负着从电力系统受电，经过         ，然后配电的任务。

答案：变压

解析：变电所担负着从电力系统受电，变压，然后配电的任务

难易程度：易

知识点： 变配电所的任务

21、配电所担负着从电力系统受电，然后      的任务。

答案：配电

解析：配电所担负着从电力系统受电，然后直接配电的任务。

难易程度：易

知识点：变配电所的任务

22、电弧是电气设备运行中因分断电路空气             的一种物理现象。

答案：电离发生弧光

解析：触头本身及其周围介质中含有大量可被游离的电子，当分断的触头之间存在着足够大的外施电压的条件下，就有可能强烈地电游离而产生电弧。

难易程度：易

知识点：电气设备运行中的电弧问题与灭弧方法

23、电弧的主要影响：延长了电路的         ；电弧高温烧坏开关的触头。

答案：开断时间

解析：电弧的主要影响延长了电路的开断时间，高温烧坏开关的触头。

难易程度：易

知识点：电气设备运行中的电弧问题与灭弧方法

24、变配电所中承担        和       电能任务的电路称为一次电路：（主电路、主接线、主回路）。

答案：输送和分配

解析：变配电所中承担输送和分配电能任务的电路，称为一次电路，或称主电路、主接线（主结线）。

难易程度：易

知识点：高压一次设备

25、变配电所一次电路中所有的设备称为        或         。

答案：一次设备或一次元件

解析：变配电所一次电路中所有的电气设备，称为一次设备或一次元件

难易程度：易

知识点：高压一次设备

26、一次设备分类：         、控制设备、          、补偿设备、          。

答案：变换设备、保护设备、、成套设备。

解析：一次设备按功能分(1) 变换设备  其功能是按电力系统运行的要求改变电压或电流、频率等，例如电力变压器、电流互感器、电压互感器、变频机等。(2) 控制设备  其功能是按电力系统运行的要求来控制一次电路的通、断，例如各种高低压开关设备。(3) 保护设备  其功能是用来对电力系统进行过电流和过电压等的保护，例如熔断器和避雷器等。(4) 补偿设备  其功能是用来补偿电力系统中的无功功率，提高系统的功率因数，例如并联电力电容器等。(5) 成套设备  它是按一次电路接线方案的要求，将有关一次设备及控制、指示、监测和保护一次电路的二次设备组合为一体的电气装置，例如高压开关柜、低压配电屏、动力和照明配电箱等。

难易程度：易

知识点：高压一次设备分类

27、高压熔断器是电路电流超过规定值并经一定时间，使其熔体     而分断电流、断开电路的保护电器。

答案：熔化

解析：熔断器是一种在电路电流超过规定值并经一定时间后，使其熔体熔化而分断电流、断开电路的一种保护电器。熔断器的功能主要是对电路和设备进行短路保护，有的熔断器还具有过负荷保护的功能。

难易程度：易

知识点：高压一次设备

28、高压隔离开关（QS）：隔离高压电源、保证设备和线路的安全检修           ，不能接通和切断负荷电流。

答案：没有灭弧装置，

解析：高压隔离开关隔离高压电源、保证设备和线路的安全检修,没有灭弧装置，不能接通和切断负荷电流。

难易程度：易

知识点：高压一次设备

29、高压负荷开关（QL）能通断一定的负荷电流和过负荷电流，    切断短路电流故障。

答案：不能

解析：高压负荷开关（QL）能通断一定的负荷电流和过负荷电流，不能切断短路电流故障。

难易程度：易

知识点：高压一次设备

30、高压断路器（QF）能通断     负荷电流，分断     电流。

答案：正常，短路

解析：高压断路器（QF）不仅能通断正常的负荷电流，而且能接通和承受一定时间的短路电流，并能在保护装置作用下自动跳闸，切除短路故障。

难易程度：易

知识点：高压一次设备

31、低压一次设备：用来接通或断开      V以下的交流和直流电路的电气设备。

答案：1000V

解析：用来接通或断开1000V以下的交流和直流电路的电气设备称为低压一次设备

难易程度：易

知识点：低压一次设备

32、低压断路器能带负荷通断电路，又能在短路、过负荷和失压等时       。

答案：自动跳闸

解析：低压断路器能带负荷通断电路，又能在短路、过负荷和失压等时自动跳闸。

难易程度：易

知识点：低压一次设备

33、电流互感器接线方案有一相式接线、         ，两相电流差接线、三相Y形接线。

答案：两相V形

解析：电流互感器的接线方案a) 一相式接线    b) 两相V形接线  c) 两相电流差接线   d) 三相星形接线

难易程度：易

知识点：高压一次设备

34、电压互感器接线方案有一个单相电压互感器；两个单相电压互感器接成    形；三个单相电压互感器接成      形；三个单相三绕组电压互感器或一个三相五芯柱三绕组电压互感器接成               形。

答案： V/V, Y0/Y0, Y0/Y0/△（开口三角〕

解析：电压互感器接线方案有一个单相电压互感器；两个单相电压互感器接成V/V形；三个单相电压互感器接成Y0/Y0形；三个单相三绕组电压互感器或一个三相五芯柱三绕组电压互感器接成Y0/Y0/△（开口三角〕形。

难易程度：中等

知识点：高压一次设备

35、负荷指示图：是将      按一定比例用负荷圆的形式指示在工厂或车间的平面图上。

答案：电力负荷

解析：负荷指示图：是将电力负荷按一定比例用负荷圆的形式指示在工厂或车间的平面图上。

难易程度：易

知识点：负荷曲线及有关物理量

36、导线和电缆选择条件要按照发热条件、         、经济电流密度、机械强度。

答案：电压损耗条件

解析：选择导线和电缆截面时必须满足下列条件：(1)发热条件:导线和电缆在通过正常最大负荷电流温度不超过最高允许温度。(2)电压损耗条件:导线和电缆在通过正常最大负荷电流电压损耗，不超过允许的电压损耗。(3) 经济电流密度:35kV及以上的高压线路及35kV以下的长距离、大电流线路导线和电缆截面按经济电流密度选择。按经济电流密度选择的导线（含电缆）截面，称为“经济截面”。(4) 机械强度:导线（含裸线和绝缘导线）截面不应小于其最小允许截面。

难易程度：中等

知识点：导线和电缆截面积的选择计算

37、导线和电缆允许载流量是在规定的环境温度条件下，导线能够连续承受而不致使稳定超过         的最大电流。

答案：允许值

解析：导线和电缆允许载流量是在规定的环境温度条件下，导线能够连续承受而不致使稳定超过允许值的最大电流。

难易程度：中等

知识点：导线和电缆截面积的选择计算

39、前后熔断器之间的选择性配合要求线路在发生故障时，     故障点的熔断器首先熔断，切断故障部分。

答案：靠近

解析：前后熔断器之间的选择性配合，就是在线路发生故障时，靠近故障点的熔断器首先熔断，系统的其他部分恢复正常运行。前后熔断器的选择性配合，宜按它们的保护特性曲线（安秒特性曲线）来进行检验。

难易程度：中等

知识点：熔断器保护

40、变压器的差动保护主要是利用故障时产生的          来动作的。

答案：不平衡电流

解析：差动保护分纵联差动保护和横联差动保护两种形式,纵联差动保护用于单回,横联差动保护用于双回路,变压器差动保护是纵联差动保护。差动保护利用故障时产生的不平衡电流来动作，保护灵敏度高，动作迅速。

难易程度：中等

知识点：电力变压器的继电保护

41、高压负荷开关（QL）须与           串联借助熔断器切除短路电流。

答案：高压熔断器

解析：负荷开关的断流灭弧能力是很有限的，只能分断一定的负荷电流和过负荷电流，须与高压熔断器串联借助熔断器切除短路电流。

难易程度：易

知识点：高压一次设备

42、工厂供电，也称工厂配电，是指工厂所需电能的供应和        。

答案：分配

解析：工厂供电，也称工厂配电，是指工厂所需电能的供应和分配。

难易程度：易

知识点：工厂变配电所的主接线

43、35kV进线的工厂，只经车间变电所的配电变压器直接降为低压用电设备所需的电压的供电方式，称为                直配方式。

答案：高压深入负荷中心的

解析：35kV进线的工厂，只经车间变电所的配电变压器直接降为低压用电设备所需的电压的供电方式，称为高压深入负荷中心的直配方式。可以省去一级中间变压，可简化供电系统接线，节约投资和有色金属，降低电能损耗和电压损耗，提高供电质量

难易程度：中等

知识点：工厂供电系统概况

44、         的任务是接受电能和分配电能，不改变电压。

答案：配电所

解析：配电所的任务是接受电能和分配电能，不改变电压。

难易程度：易

知识点：工厂供电系统概况

45、变电所的任务是         、         和          。

答案：接受电能、变换电压和分配电能

解析：变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。

难易程度：易

知识点：工厂供电系统概况

46、供电系统中的         ，又称汇流排，其任务是         和分配电能。

答案：母线, 汇集

解析：母线（文字符号为W或WB），又称汇流排，是配电装置中用来汇集和分配电能的导体。

难易程度：易

知识点：高压配电所得主接线图

47、风力发电的缺点是风能的能量密度较小，因此单机容量      ；而且具有

和         的。

答案：不大, 随机性,不稳定性

解析：风力发电的缺点是风能的能量密度较小，因此单机容量不大；而且具有随机性和不稳定性的。

难易程度：易

知识点：发电厂及电力系统简介

48、在电力系统正常情况下，工频的频率偏差一般不得超过          Hz。

答案：±0.5

解析：在电力系统正常情况下，工频的频率偏差一般不得超过±0.5Hz。

难易程度：易

知识点：电力系统的电压与电能质量

49、工厂供电系统提高电能质量主要是提高         。

答案：电压质量

解析：电力系统中的所有设备，都是在一定的电压和频率下工作的,电压和频率是衡量电能质量的两个基本参数, 工厂供电系统提高电能质量主要是提高电压质量

难易程度：易

知识点：电力系统的电压与电能质量

50、高压开关设备和控制设备的额定电压按其允许的         来标注，即其额定电压不得小于它所在系统可能出现的最高电压。

答案：最高工作电压

解析：高压开关设备和控制设备的额定电压按其允许的最高工作电压来标注，即其额定电压不得小于它所在系统可能出现的最高电压。

难易程度：中等

知识点：用电设备的额定电压

51、发电机额定电压按规定应高于同级电网（线路）额定电压         。

答案：5%

解析：变压器一次绕组的额定电压分两种情况：① 当变压器直接与发电机相连时，高于电网额定电压5%② 当变压器直接与线路相连时，与供电线路电压相同。

难易程度：易

知识点:用电设备的额定电压

52、电力变压器二次绕组侧供电线路较长，则其二次绕组额定电压应比相连电网额定电压高         。

答案：10%

解析：变压器二次绕组的额定电压分两种情况：①变压器二次侧供电线路较长，高于供电线路额定电压10%②变压器二次侧供电线路较短，或低压线路时，高于供电电网额定电压5%。仅考虑补偿变压器满负荷时绕组内部5%的电压降。

难易程度：易

知识点：用电设备的额定电压

53、电力变压器二次绕组直接供电给高低压用电设备时，其二次绕组额定电压只需高于电网额定电压         。

答案：5%

解析：变压器二次绕组的额定电压分两种情况：①变压器二次侧供电线路较长，高于供电线路额定电压10%②变压器二次侧供电线路较短，或低压线路时，高于供电电网额定电压5%。仅考虑补偿变压器满负荷时绕组内部5%的电压降。

难易程度：易

知识点：用电设备的额定电压

54、         是指给定瞬间设备的端电压Ｕ与设备额定电压ＵＮ之差对额定电压ＵＮ的百分值。

答案：电压偏差

解析：电压偏差又称电压偏移，是指给定瞬间设备的端电压Ｕ与设备

额定电压ＵＮ之差对额定电压ＵＮ的百分值

难易程度：易

知识点：电压偏差与电压调整

55、在电力系统正常运行情况下，用电设备端子处的电压偏差允许值无特殊规定时为士         。

答案：5%

解析：GB50052－2009《供配电系统设计规范》规定，在系统正常运行情况下，用电设备端子处的电压偏差允许值(以额定电压的百分数表示)宜符合下列要求：(1) 电动机：±5%；(2) 电气照明：在一般工作场所为±5%；对于远离变电所的小面积一般工作场所，难以满足上述要求时，可为＋5%～10%；应急照明、道路照明和警卫照明等，为＋5% ～10%。(3) 其他用电设备：当无特殊规定时为±5%

难易程度：易

知识点：电压偏差与电压调整

56、         联结组三相配电变压器可有效抑制3次及3的整数倍次的高次谐波。

答案：Dyn11

解析：电压谐波的抑制(1)三相整流变压器采用Yd或Dy联结(2)增加整流变压器二次侧的相数 (3)使各台整流变压器二次侧互有相角差(4)装设分流滤波器(5)选用Dyn11联结组三相配电变压器(6)其他抑制谐波的措施

难易程度：易

知识点：电网谐波及其抑制

57、三相不平衡的主要原因是         不平衡所引起的。

答案：三相负荷

解析：在三相供电系统中，如果三个相的电压或电流幅值或有效值不等，或者三个相的电压或电流相位差不为120°时，则称此三相电压或电流不平衡。三相不平衡的主要原因是三相负荷不平衡。

难易程度：易

知识点：三相不平衡及其改善

58、三相电压允许不平衡度正常允许         ，短时不超过         。

答案：2%，4%

解析：GB/T15543-2008《电能质量·三相电压允许不平衡度》规定：(1)电压不平衡度正常允许2%，短时不超过4%；(2)接于公共连接点的各用户电压不平衡度一般不得超过1.3%，短时不超过2.6%。

难易程度：易

知识点：三相不平衡及其改善

59、工厂供电的电压，主要取决于当地电网的供电电压等级，同时也要考虑工厂用电设备的电压、容量和         等因素。

答案：供电距离

解析：工厂供电的电压，主要取决于当地电网的供电电压等级，同时也要考虑工厂用电设备的电压、容量和供电距离等因素。

难易程度：中等

知识点：工厂供电电压的选择

60、在同一输送功率和输送距离条件下，供电电压越       ，则线路电流越       。

答案：高、小

解析：在同一输送功率和输送距离条件下，供电电压越高，则线路电流越小。

难易程度：易

知识点：工厂供配电电压的选择

61、在相同电压等级和截面积相同条件下，电缆比架空导线输送功率         ，输送距离         。

答案：大, 远

解析：架空线路与电缆线路相比，具有成本低、投资少、安装容易、维护和检修方便、易于发现和排除故障等优点，所以架空线路过去在工厂中应用比较普遍。电缆线路具有运行可靠、不受外界影响、不架设电杆、不占地面、不碍观瞻等优点，特别是在有腐蚀性气体和易燃易爆场所，不宜架设架空线路时，只有敷设电缆线路。但电缆线路成本高、投资大、维修不便等缺点。在相同电压等级和截面积相同条件下，电缆比架空导线输送功率大，输送距离远

难易程度：易

知识点：工厂电力线路的结构和敷设

62、在相同电压等级和截面积相同条件下，电缆比架空导线输送功率    ，输送距离   。是因为电缆的       更小。

答案：大, 远，阻抗

解析：在相同电压等级和截面积相同条件下，电缆比架空导线输送功率大，输送距离远。是因为电缆的阻抗更小。

难易程度：易

知识点：工厂电力线路的结构和敷设

63、工厂采用的高压配电电压通常为         。

答案：10kV

解析：1）工厂采用的高压配电电压通常为10kV。2）如果工厂拥有相当数量的6kV用电设备，或者供电电源电压就是从邻近发电厂取得的6.3kV直配电压，则可考虑采用6kV作为工厂的高压配电电压。3）如果当地电网供电电压为35kV，厂区环境条件又允许采用35kV架空线路和较经济的35kV电气设备时，可考虑采用35kV作为高压配电电压深入工厂各车间负荷中心，并经车间变电所直接降为低压用电设备所需的电压。这种高压深入负荷中心的直配方式，可省去一级中间变压，大大简化供电系统接线，节约投资和有色金属，降低电能损耗和电压损耗，提高供电质量，

难易程度：易

知识点：工厂供配电电压的选择

64、工厂的低压配电电压，一般采用         。

答案：220/380V

解析：工厂的低压配电电压一般采用220/380V。其中：线电压380V，接三相动力设备及额定电压为380V的单相用电设备。相电压220V接额定电压为220V的照明灯具和其他单相用电设备。

难易程度：易

知识点：工厂供配电电压的选择

65、目前          V电压只限于采矿、石油和化工等少数企业中采用，          V电压只限于井下采用。

答案：660，1140

解析：工厂的低压配电电压一般采用220/380V。某些特殊场合宜采用660V甚至1140V作为低压配电电压。比如，矿井下，因负荷离变配电所较远，线路损耗。

难易程度：易

知识点：工厂供配电电压的选择

66、小接地电流系统是指             和              的电力系统。

答案：电源中性点不接地，中性点经阻抗接地

解析：在三相交流电力系统中，作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式：①电源中性点不接地；②中性点经阻抗接地；③中性点直接接地 。前两种合称为小接地电流系统，亦称中性点非有效接地系统，或称中性点非直接接地系统。

难易程度：易

知识点：电力系统的中性点运行方式

67、中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时，完好的两相对地电压升高为原对地电压的         倍。

答案：

解析：当中性点不接地系统中C相发生单相接地时，完好的两相对地电压升高到线电压，即升高为为原对地电压的倍。

难易程度：中等

知识点：电力系统的中性点运行方式

68、中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时，单相接地电容电流为系统正常运行时相线对地电容电流的         倍。

答案：3

解析：中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时，单相接地电容电流为系统正常运行时相线对地电容电流的3倍。

难易程度：中等

知识点：电力系统的中性点运行方式

69、中性点经消弧线圈接地的电力系统发生单相接地故障时，完好的两相对地电压升高到         。

答案：线电压

解析：在中性点经消弧线圈接地的三相系统发生单相接地故障时允许短时间（一般规定为２h）继续运行，但应有保护装置在接地故障时及时发出报警信号。运行值班人员应抓紧时间积极查找故障，予以消除；在暂时无法消除故障时，应设法将重要负荷转移到备用电源线路上去。如发生单相接地会危及人身和设备安全时，则单相接地保护应动作跳闸，切除故障线路中性点经消弧线圈接地的电力系统，在单相接地时，其他两相对地电压也要升高到线电压，即升高为原对地电压的倍。

难易程度：易

知识点：电力系统的中性点运行方式

70、低压配电系统按接地型式分为         系统、         系统和         系统。

答案：TN系统、TT系统和IT系统。

解析：低压配电系统按接地型式分为TN系统、TT系统和IT系统。（1）TN系统N线与PE线全部合并为一根PEN线；（2）TT系统的中性点直接接地，而其中设备的外露可导电部分均各自经PE线单独接地；（3）IT系统的中性点不接地，或经高阻抗（约1000Ω）接地。

难易程度：易

知识点：低压配电系统接地型式

71、TN系统又分         系统、         系统和         系统。

答案：TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统

解析：TN系统又分TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统。(1)TN-C系统N线与PE线全部合并为一根PEN线,PEN线中可有电流通过，因此对其接PEN线的设备相互间会产生电磁干扰； (2)TN-S系统N线与PE线全部分开，设备的外露可导电部分均接PE线, PE线中没有电流通过，因此设备之间不会产生电磁干扰；(3)TN-C-S系统系统前一部分全部为TN-C系统，而后边有一部分为TN-S系统，有一部分则为TN-S系统其中设备的外露可导电部分接PEN线或PE线。

难易程度：易

知识点：低压配电系统接地型式

72、TN-S系统的         线与         线全部分开。

答案：N线与PE

解析：TN-S系统N线与PE线全部分开，设备的外露可导电部分均接PE线。 PE线中没有电流通过，因此设备之间不会产生电磁干扰.

难易程度：易

知识点：低压配电系统接地型式

73、保护线（PE线）用来                、             用的接地线。

答案：保障人身安全、防止发生触电事故

解析：保护线（PE线）的功能：它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分（指正常不带电压但故障时可能带电压的易被触及的导电部分，例如设备的金属外壳、金属构架等）通过保护线接地，可在设备发生接地故障时减少触电危险。

难易程度：中等

知识点：低压配电系统接地型式

74、我国的居民住宅等对安全要求较高的场所现在广泛采用         系统。

答案：TN-S

解析：TN-S系统N线与PE线全部分开，设备的外露可导电部分均接PE线。 PE线中没有电流通过，设备之间不会产生电磁干扰。TN-S系统现在广泛用于对安全要求较高的场所如浴室和居民住宅等处及

对抗电磁干扰要求高的数据处理和精密检测等实验场所。

难易程度：易

知识点：低压配电系统接地型式

75、IT系统主要用于对连续供电要求较高及有             的场所，特别是矿山、井下等场所的供电。

答案：易燃易爆危险

解析：由于IT系统中性点不接地或经高阻抗接地，因此当系统发生单相接地故障时，三相设备及接线电压的单相设备仍能照常运行。但是在发生单相接地故障时，应发出报警信号，以便供电值班人员及时处理，消除故障。IT系统主要用于对连续供电要求较高及有易燃易爆危险的场所，特别是矿山、井下等场所的供电。

难易程度：易

知识点：低压配电系统接地型式

76、一级负荷中，当中断供电将造成人员伤亡或重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷，以及特别重要场所不允许中断供电的负荷，应视为               。

答案：特别重要的负荷

解析： 一级负荷为中断供电将造成人身伤害者，或者中断供电将在经济上造成重大损失者，例如使生产过程或生产装备处于不安全状态、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、生产企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。在一级负荷中，当中断供电将造成人员伤亡或重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷，以及特别重要场所不允许中断供电的负荷，应视为特别重要的负荷。

难易程度：易

知识点：工厂电力负荷的分级

77、一级负荷应由在安全供电方面互不影响的         电路供电。

答案：两条

解析：一级负荷对供电电源的要求， 由在安全供电方面互不影响的两条电路即“双重电源”供电，当其中一个电源发生故障时，另一个电源应不致同时受到损坏。

难易程度：易

知识点：工厂电力负荷的分级

78、一级负荷中特别重要的负荷，除 “双重电源”供电外，还必须增设         ，并

将其他负荷接入应急供电系统。

答案：应急电源，严禁

解析：一级负荷对供电电源的要求， 由在安全供电方面互不影响的两条电路即“双重电源”供电，当其中一个电源发生故障时，另一个电源应不致同时受到损坏。一级负荷中特别重要的负荷，除由“双重电源”供电外，还必须增设应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统。

难易程度：易

知识点：工厂电力负荷的分级

79、负荷曲线是表征电力负荷随         变动情况的一种图形。

答案：时间

解析：负荷曲线是表征电力负荷随时间变动情况的一种图形，它绘在直角坐标纸上。纵坐标表示负荷（有功或无功功率），横坐标表示对应的时间（一般以小时h为单位）。

难易程度：易

知识点：工厂的电力负荷与负荷曲线

80、用电设备的计算负荷，是指用电设备从供电系统中取用的         最大负荷。

答案：半小时

解析：计算负荷实际上与从负荷曲线上查得的半小时最大负荷P30（亦即年最大负荷Pmax）是基本相当的。计算负荷也可以认为就是半小时最大负荷。

难易程度：易

知识点：工厂的电力负荷与负荷曲线

81、二项式法适于确定                 的低压干线和分支线的计算负荷。

答案：设备台数较少而容量差别较大

解析：二项式法不仅考虑了用电设备组最大负荷时的平均负荷，而且考虑了少数容量最大的设备投入运行时对总计算负荷的额外影响。二项式法比较适于确定设备台数较少而容量差别较大的低压干线和分支线的计算负荷。

难易程度：易

知识点： 三相用电设备组计算负荷的确定

82、100kVA及以上高压供电的用户功率因数为         以上。

答案：0.90

解析：《供电营业规则》规定：“用户在当地供电企业规定的电网高峰负荷时的功率因数应达到下列规定：100kVA及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上。其他电力用户和大、中型电力排灌站、趸购转售企业，功率因数为0.85以上。”

难易程度：易

知识点：工厂计算负荷及年耗电量的计算

83、工厂供电系统中，         电流最大，因此它造成的危害也最为严重。

答案：三相短路

解析：三相短路属于对称性短路，其他形式短路均为不对称短路；发生单相短路的可能性最大，而发生三相短路的可能性最小。远离电源的工厂供电系统中，三相短路电流最大，造成的危害也最为严重。

难易程度：易

知识点：无限大容量电力系统三相短路的物理过程

84、电力系统中，发生         的可能性最大，发生         的可能性最小。

答案：单相短路，三相短路

解析：三相短路属于对称性短路，其他形式短路均为不对称短路；发生单相短路的可能性最大，而发生三相短路的可能性最小。远离电源的工厂供电系统中，三相短路电流最大，造成的危害也最为严重。

难易程度：易

知识点：无限大容量电力系统三相短路的物理过程

86、短路全电流是短路               与             之和。

答案：电流周期分量与非周期分量

解析：短路全电流是短路电流周期分量与非周期分量之和。

难易程度：中等

知识点：短路的有关物理量

87、短路冲击电流为短路全电流中的         。

答案：最大瞬时值

解析：短路冲击电流为短路全电流中的最大瞬时值。短路后经半个周期（即0.01s），ik 达到最大值，此时的短路全电流即短路冲击电流ik 。

难易程度：易

知识点：短路的有关物理量

88、在无限大容量系统中，同一地点的两相短路电流为三相短路电流的         倍。

答案：0.866

解析：无限大容量系统中，同一地点的两相短路电流为其三相短路电流的0.866倍。

难易程度：易

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

89、电力变压器的主要功能是         电力系统的电压，以利于电能的合理输送、分配和使用。

答案：升高或降低

解析：电力变压器的主要功能是升高或降低电力系统的电压，以利于电能的合理输送、分配和使用。

难易程度：易

知识点：电力变压器及其分类

89、工厂变电所大多采用         变压器，高层建筑大都采用         变压器。

答案：油浸式、干式

解析：电力变压器按绕组绝缘及冷却方式分，有油浸式、干式和充气式（SF6）等变压器。其中油浸式变压器，又有油浸自冷式、油浸风冷式、油浸水冷式和强迫油循环冷却式等。高层建筑大都采用干式被变压器。

难易程度：易

知识点：电力变压器及其分类

- 90、常用6～10kV配电变压器有             和            两种常用的联结组。

答案：Yyn0（即Y/Y0-12）和Dyn11（即/Y0-11）

解析： 6～10kV配电变压器（二次侧电压为220/380V）有Yyn0(即Y/Y0 －12)和Dyn11(即Δ/Y0 －11)两种常用的联结组。

难易程度：易

知识点：电力变压器的联结组别及其选择

91、防雷变压器通常采用         联结组。

答案：Yzn11

解析：防雷变压器通常采用Yzn11联结组，结构特点是每一铁心柱上的二次绕组都分为两半个匝数相等的绕组，而且采用曲折形（Z形）联结。

难易程度：易

知识点：电力变压器的联结组别及其选择

92、车间变电所主变压器的单台容量，一般不宜大于              。

答案：1000kVA（或1250kVA）。

解析：车间变电所主变压器的单台容量，一般不宜大于1000kVA（或1250kVA）。

难易程度：易

知识点：变电所主变压器台数和容量的选择

93、并列运行的变压器容量应尽量相同或相近，其最大容量与最小容量之比，一般不能超过         。

答案：3:1

解析：两台或多台变压器并列运行时，必须满足以下三个基本条件（1）并列变压器的额定一、二次电压必须对应相等 （2）并列变压器的阻抗电压（即短路电压）必须相等（3）并列变压器的联结组别必须相同。此外，并列运行的变压器容量应尽量相同或相近，其最大容量与最小容量之比，一般不能超过3:1。

难易程度：中等

知识点：电力变压器并列运行条件

94、电流互感器在工作时其二次侧不得         ，电压互感器在工作时其二次侧不得         。

答案：开路，短路

解析：电流互感器在工作时其二次侧不得开路，二次侧有一端必须接地，电流互感器在连接时，要注意其端子的极性；电压互感器在工作时其二次侧不得短路，电压互感器的二次侧有一端必须接地，电压互感器在连接时也应注意其端子的极性。

难易程度：中等

知识点：电流互感器、电压互感器的使用注意事项

95、高压隔离开关         带负荷操作。

答案：不允许

解析：高压隔离开关的功能主要是隔离高压电源，以保证其他设备和线路的安全检修，因此其结构特点是断开后有明显可见的断开间隙，而且断开间隙的绝缘及相间绝缘都是足够可靠的，能充分保障人身和设备的安全，但是隔离开关没有专门的灭弧装置，因此它不允许带负荷操作。

难易程度：易

知识点：高压一次设备

96、高压隔离开关有         和         两大类。

答案：户内和户外

解析：高压隔离开关有户内和户外两大类

难易程度：易

知识点：高压一次设备

97、高压负荷开关的断流灭弧能力有限，只能分断一定的         和         。

答案：负荷电流和过负荷电流

解析：高压负荷开关的断流灭弧能力有限，只能分断一定的负荷电流和过负荷电流。

难易程度：易

知识点：高压一次设备

98、高压断路器按其采用的灭弧介质分，常用的有         、         、           以及压缩空气断路器等。

答案：油断路器、真空断路器、六氟化硫（SF6）断路器

解析：高压断路器按其采用的灭弧介质分，常用的有油断路器、真空断路器、六氟化硫（SF6）断路器以及压缩空气断路器等

难易程度：易

知识点：高压一次设备

99、SN10-10型高压少油断路器其断流容量S oc）分，有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型，Ⅰ型S oc=         ，Ⅱ型S oc=         ，Ⅲ型S oc=         。

答案：300MVA， 500MVA， 750MVA。

解析：SN10-10型高压少油断路器其断流容量S oc）分，有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型，Ⅰ型S oc=300MVA，Ⅱ型S oc=500MVA，Ⅲ型S oc=750MVA。

难易程度：易

知识点：高压一次设备

100、SF6断路器与油断路器比较，SF6断路器具有         、         、         和

等优点，适于频繁操作，且无易燃易爆危险；

答案：断流能力大、灭弧速度快、绝缘性能好和检修周期长

解析：    SF6 断路器具有断流能力大、灭弧速度快、绝缘性能好和检修周期长等优点，适于频繁操作，且无易燃易爆危险；缺点是，要求制造加工的精度很高，对其密封性能要求更严，因此价格较贵。

难易程度：易

知识点：高压一次设备

101、SF6断路器主要用于需         及         的场所，特别是用作全封闭式组合电器。

答案：频繁操作,有易燃易爆危险

解析：SF6 断路器具有断流能力大、灭弧速度快、绝缘性能好和检修周期长等优点，适于频繁操作，且无易燃易爆危险；缺点是，要求制造加工的精度很高，对其密封性能要求更严，因此价格较贵。SF6 断路器主要用于需频繁操作及有易燃易爆危险的场所，特别是用作全封闭式组合电器。

难易程度：易

知识点：高压一次设备

102、高压开关柜是按一定的线路方案将        组装在一起的一种高压成套配电装置。

答案：有关一、二次设备

解析：高压开关柜是按一定的线路方案将有关一、二次设备组装在一起的一种高压成套配电装置，在电力系统中作为控制和保护高压设备和线路之用，其中安装有高压开关设备、保护电器、监测仪表和母线、绝缘子等。

难易程度：易

知识点：高压一次设备

103、高压开关柜有         和         两大类。

答案：固定式,手车式（移开式）

解析：高压开关柜有固定式和手车式（移开式）两大类。

难易程度：易

知识点：高压一次设备

104、手车式开关柜和固定式开关柜比较，具有            、           的优点。

答案：检修安全方便、供电可靠性高

解析：手车式（又称移开式）高压开关柜的特点是，高压断路器等主要电气设备是装在可以拉出和推入开关柜的手车上的。高压断路器等设备出现故障需要检修时，可随时将其手车拉出，然后推入备用手车，即可恢复供电。具有检修安全方便、供电可靠性高的优点。

难易程度：易

知识点：高压一次设备

105、GIS组合电器又称            组合电器。

答案：气体绝缘全封闭

解析： GIS组合电器：即气体全封闭组合电器（Gas  insulated  switchgear，GIS），由断路器、隔离开关、接地刀闸、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线及上述元器件的封闭外壳和出线套管等组成，内充一定压力的SF6气体，作为GIS的绝缘和灭弧介质。

难易程度：易

知识点：高压一次设备

106、GIS气体绝缘全封闭组合电器内充一定压力的         ，作为GIS的绝缘和灭弧介质。

答案：SF6气体

解析：GIS组合电器：即气体全封闭组合电器（Gas  insulated  switchgear，GIS），由断路器、隔离开关、接地刀闸、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线及上述元器件的封闭外壳和出线套管等组成，内充一定压力的SF6气体，作为GIS的绝缘和灭弧介质。

难易程度：易

知识点：高压一次设备

107、工厂变配电所高压开关柜的高压母线，一般采用           或            。

答案：LMY型硬铝母线或TMY型硬铜母线。

解析：工厂变配电所高压开关柜上的高压母线，过去一般采用LMY型硬铝母线，也有的采用TMY型硬铜母线，由施工单位根据施工设计图纸要求现场安装。

难易程度：中等

知识点：高压一次设备

108、低压断路器又称自动空气开关，它能带负荷         电路，又能在         、

和低电压（失压）时自动跳闸。

答案：通断,短路、过负荷

解析：低压断路器（文字符号为QF），又称低压自动开关，它既能带负荷通断电路，又能在短路、过负荷和低电压（失压）下自动跳闸。

难易程度：易

知识点：低压一次设备

109、用来         、         、         、         和         一次电路及其设备运行的电路图，则称为二次电路图，或二次接线图，通称二次回路图。

答案：控制、指示、监视、测量和保护

解析：工厂供电系统或变配电所的二次回路是指用来控制、指示、监测和保护一次电路运行的电路，亦称二次系统。包括控制系统、信号系统、监测系统及继电保护和自动化系统等。

难易程度：易

知识点：二次回路及其操作电源

110、二次回路一般是通过         和         与主电路相联系的。

答案：电流互感器,电压互感器

解析：工厂供电系统或变配电所的二次回路是指用来控制、指示、监测和保护一次电路运行的电路，亦称二次系统。包括控制系统、信号系统、监测系统及继电保护和自动化系统等。二次回路按其电源性质分：有直流回路和交流回路。交流电流回路有电流互感器供电，交流电压回路由电压互感器供电。

难易程度：易

知识点：二次回路及其操作电源

111、电力变压器的检修，分         、         和         。

答案：大修、小修和临时检修

解析：电力变压器的检修，分大修、小修和临时检修。

难易程度：易

知识点：电力变压器

112、变配电所送电时，一般应从       的开关合起，依次合到       开关。

答案：电源侧, 负荷侧

解析：变配电送电：1).从电源侧的开关合起，依次合到负荷侧开关。2).按照先合母线侧隔离开关或刀开关、再合线路侧隔离开关或刀开关、最后合高低压断路器的顺序依次操作。3)、如果变配电所是事故停电后的恢复送电操作，则操作的程序应视开关类型而有所不同。

难易程度：易

知识点：变配电所的送电和停电操作

113、变配电所停电时，一般应从       的开关拉起，依次拉到       开关。

答案：负荷侧, 电源侧

解析：变配电所停电时，一般应从负荷侧的开关拉起，依次拉到电源侧开关。停电操作时，一定要按照先拉高低压断路器、再拉线路侧隔离开关或刀开关、最后拉母线侧隔离开关或刀开关的顺序依次操作。

难易程度：易

知识点：变配电所的送电和停电操作

114、配电装置的检修，分       和       。

答案：大修和小修。

解析：按DL/T 573-2010《电力变压器检修导则》规定：变压器在投入运行后5年内及以后每隔10年应大修一次。变压器存在内部故障或严重渗漏油时，或其出口短路或经综合诊断分析有必要时，也应进行大修。小修一般是每年一次。

难易程度：易

知识点：电力变压器的检修试验

115、电压互感器的二次侧额定电压一般为       。

答案：100V

解析：电压互感器的二次侧额定电压一般为100V。

难易程度：易

知识点：电压互感器

116、电流互感器的二次侧额定电流一般为       。

答案：5A

解析：电流互感器的二次侧额定电流一般为5A

难易程度：易

知识点：电流互感器

117、电力线路担负着       和       电能的重要任务。

答案：输送和分配

解析：电力线路是电力系统的重要组成部分，担负着输送和分配电能的重要任务。

难易程度：易

知识点：工厂电力线路及其接线方式

118、工厂的高压线路有       、       和       等基本接线方式。

答案：放射式、树干式和环形

解析：工厂的高压线路有放射式、树干式和环形等基本接线方式。

难易程度：易

知识点：工厂电力线路及其接线方式

119、高压配电系统的高压线路因优先采用       ，因为       接线供电可靠性较高。

答案：放射式，放射式

解析：工厂的高压配电线路往往是几种接线方式的组合，视具体情况而定。对大中型工厂，高压配电系统宜优先考虑采用放射式，因为放射式接线供电可靠性较高，且便于运行管理。但放射式接线采用的高压开关设备较多，投资较大，因此对于供电可靠性要求不高的辅助生产区和生活住宅区，可考虑采用树干式或环形配电，比较经济。

难易程度：易

知识点：工厂电力线路及其接线方式

120、工厂的低压配电线路有       、       和       等基本接线方式。

答案：放射式、树干式和环形

解析：工厂的低压配电线路有放射式、树干式和环形等基本接线方式。

难易程度：易

知识点：工厂电力线路及其接线方式

121、工厂供电系统，由总降压变电所经高压配电所再配电到车间变电所的配电级数最多不宜超过       级。

答案：两

解析：GB50052-1995《供配电系统设计规范》规定：供配电系统应简单可靠，同一电压供电系统的变配电级数不宜多于两级。

难易程度：易

知识点：工厂电力线路及其接线方式

122、架空线路由       、       、       和线路金具等主要元件组成。

答案：导线、电杆、绝缘子

解析：架空线路由导线、电杆、绝缘子和线路金具等主要元件组成。为了防雷，有的架空线路上还装设有避雷线（又称架空地线）。为了加强电杆的稳固性，有的电杆还安装有拉线或扳桩。

难易程度：易

知识点：工厂电力线路的结构和敷设

123、架空线路的导线材质有       、       和       三种。

答案：铜、铝和钢

解析：架空线路的导线材质有铜、铝和钢三种。

难易程度：易

知识点：工厂电力线路的结构和敷设

124、架空线路一般情况下采用       。在机械强度要求较高和35kV及以上的架空线路上，则多采用       。

答案：铝绞线, 钢芯铝绞线。

解析：架空线路一般采用裸导线。裸导线按其结构分，有单股线和多股绞线，一般采用多股绞线。绞线又有铜绞线、铝绞线和钢芯铝绞线。架空线路一般情况下采用铝绞线。在机械强度要求较高和35kV及以上的架空线路上，则多采用钢芯铝绞线。钢芯铝绞线简称钢芯铝线

难易程度：易

知识点：工厂电力线路的结构和敷设

125、架空线路的档距（又称跨距），是指同一线路上相邻两根电杆之间的       。

答案：水平距离

解析：架空线路的档距（又称跨距），是指同一线路上相邻两根电杆之间的水平距离。

难易程度：易

知识点：工厂电力线路的结构和敷设

126、供电系统中常用的电力电缆，按其缆芯材质分为      电缆和       电缆两大类。

答案：铜芯,铝芯

解析：电缆是一种特殊结构的导线，在其几根绞绕的（或单根）绝缘导电芯线外面，统包有绝缘层和保护层。供电系统中常用的电力电缆，按其缆芯材质分为铜芯电缆和铝芯电缆两大类。按其绝缘介质分油浸纸绝缘电力电缆和塑料绝缘电缆

难易程度：易

知识点：工厂电力线路及其接线方式

127、工厂中常见的电缆敷设方式有       、       和       等几种。

答案：直接埋地、电缆沟和电缆桥架

解析：工厂中常见的电缆敷设方式有直接埋地、电缆沟和电缆桥架等几种,  发电厂、大型工厂和城市还有采用电缆排管和电缆隧道

难易程度：易

知识点：工厂电力线路及其接线方式

128、办公搂、住宅内等场所的绝缘线路敷设方式，分       和       两种。

答案：明敷和暗敷

解析：绝缘导线的敷设方式，分明敷和暗敷两种。明敷是导线直接敷设或在穿线管、线槽内敷设于墙壁的表面及桁架、支架等处。暗敷是导线在穿线管、线槽等保护体内，敷设于墙壁、顶棚、地坪及楼板等内部，或者在混凝土板孔内敷线等。

难易程度：易

知识点：工厂电力线路及其接线方式

129、绝缘线路的暗敷是将导线通过       、       等保护体内，敷设于墙壁、顶棚、地坪及楼板等内部。

答案：穿线管、线槽

解析：绝缘导线的敷设方式，分明敷和暗敷两种。明敷是导线直接敷设或在穿线管、线槽内敷设于墙壁的表面及桁架、支架等处。暗敷是导线在穿线管、线槽等保护体内，敷设于墙壁、顶棚、地坪及楼板等内部，或者在混凝土板孔内敷线等。

难易程度：易

知识点：工厂电力线路及其接线方式

130、交流三相系统中导线的相序分别用      、      、    分别表示A、B、C三相。

答案：黄、绿、红

解析：为了识别裸导线的相序，以利于运行维护和检修，GB2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》规定交流三相系统中的裸导线应按下表所示涂色。交流三相系统中导线的相序分别用黄、绿、红分别表示A、B、C三相, N线、PEN线要采用淡蓝线,PE线要采用黄绿双色线

难易程度：易

知识点：工厂电力线路及其接线方式

131、交流三相系统中的PE线要采用       线。

答案：黄绿双色

解析：为了识别裸导线的相序，以利于运行维护和检修，GB2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》规定交流三相系统中的裸导线应按下表所示涂色。交流三相系统中导线的相序分别用黄、绿、红分别表示A、B、C三相, N线、PEN线要采用淡蓝线,PE线要采用黄绿双色线

难易程度：易

知识点：工厂电力线路及其接线方式

132、交流三相系统中的N线、PEN线要采用       线。

答案：淡蓝

解析：为了识别裸导线的相序，以利于运行维护和检修，GB2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》规定交流三相系统中的裸导线应按下表所示涂色。交流三相系统中导线的相序分别用黄、绿、红分别表示A、B、C三相, N线、PEN线要采用淡蓝线,PE线要采用黄绿双色线

难易程度：易

知识点：工厂电力线路及其接线方式

133、35kV及以上的高压线路及35kV以下的长距离、大电流线路导线和电缆截面积宜按

选择。

答案：经济电流密度

解析： 35kV及以上的高压线路及35kV以下的长距离、大电流线路导线和电缆截面按经济电流密度选择。按经济电流密度选择的导导线（含电缆）截面，称为“经济截面”。

难易程度：易

知识点：导线和电缆截面积的选择计算

134、绝缘导线和电缆应满足系统工作       的要求。

答案：电压

解析：绝缘导线和电缆应满足系统工作电压的要求。

难易程度：易

知识点：导线和电缆截面积的选择计算

135、10kV及以下的高压线路和低压动力线路，先按       来选择导线和电缆截面积，再校验其       和       。

答案：发热条件, 电压损耗,机械强度

解析：一般10kV及以下的高压线路和低压动力线路，通常先按发热条件来选择导线和电缆截面，再校验其电压损耗和机械强度。低压照明线路，因它对电压水平要求较高，通常先按允许电压损耗进行选择，再校验其发热条件和机械强度。对长距离大电流线路和35kV及以上的高压线路，则可先按经济电流密度确定经济截面，再校验其他条件。

难易程度：易

知识点：导线和电缆截面积的选择计算

136、三相系统中的相线截面积时，应使其允许载流量Ial       通过相线的计算电流I30。

答案：不小于

解析：电流通过导线时，要产生电能损耗，使导线发热，可能产生事故。因此，导线的正常发热温度一般不得超过附录表所列的额定负荷时的最高允许温度。按发热条件选择三相系统中的相线截面时，应使其允许载流量Ial不小于通过相线的计算电流I30

难易程度：易

知识点：导线和电缆截面积的选择计算

137、导线的允许载流量就是在规定的环境温度条件下，导线能够连续承受而不致使其稳定温度超过允许值的       。

答案：最大电流

解析：导线的允许载流量，就是在规定的环境温度条件下，导线能够连续承受而不致使其稳定温度超过允许值的最大电流

难易程度：易

知识点：导线和电缆截面积的选择计算

138、选择三相四线制中的中性线允许载流量，应       三相系统的最大不平衡电流，同时应考虑系统中谐波电流的影响。

答案：大于

解析：选择三相四线制中的中性线允许载流量，应大于三相系统的最大不平衡电流，同时应考虑系统中谐波电流的影响。

难易程度：易

知识点：导线和电缆截面积的选择计算

139、单相两线制线路中性线截面积应与相线截面积       。

答案：相同

解析：按GB50054-2011《低压配电设计规范》规定：符合下列情况之一的线路，中心线截面A0应与相线截面Aφ，1)单相两线制线路；2）铜相线截面Aφ ≤16mm2 ,或铝相线截面Aφ ≤25mm2  的三相四线制线路。

难易程度：易

知识点：导线和电缆截面积的选择计算

140、当PE线采用单芯绝缘导线时，有机械保护，铜导体截面积不应小于        mm2 ，无机械保护，铜导体截面积不应小于        mm2。

答案：2.5, 4

解析：按GB5004-1995规定：当采用单芯导线作PEN线干线时，铜芯截面不应小于10mm2，铝芯截面不应小于16mm2；采用多芯电缆芯线作PEN线干线时，其截面不应小于4mm2。当PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求，有机械保护的PE线，不应小于2.5 mm2，无机械保护的PE线不应小于4 mm2。

难易程度：易

知识点：导线和电缆截面积的选择计算

141、当PE线采用单芯绝缘导线时，铝导体截面积不应小于        mm2。

答案：2.5 mm2

解析：按GB5004-1995规定：当采用单芯导线作PEN线干线时，铜芯截面不应小于10mm2，铝芯截面不应小于16mm2；采用多芯电缆芯线作PEN线干线时，其截面不应小于4mm2。当PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求，有机械保护的PE线，不应小于2.5 mm2，无机械保护的PE线不应小于4 mm2。

难易程度：易

知识点：导线和电缆截面积的选择计算

142、保护中性线（PEN线）截面积选择应同时满足       和       的要求。

答案：保护线和中性线

解析：保护中性线（PEN线）截面积选择应同时满足保护线和中性线的要求。

难易程度：易

知识点：导线和电缆截面积的选择计算

143、一般线路的允许电压损耗不超过        %（对线路额定电压）。

答案：5%

解析：由于线路存在着阻抗，所以线路通过负荷电流时要产生电压损耗。一般线路的允许电压损耗不超过5%（对线路额定电压）。如果线路的电压损耗超过了允许值，则应适当加大导线截面，使之满足允许电压损耗的要求。

难易程度：易

知识点：导线和电缆截面积的选择计算

144、电力线路的电气安装图，主要包括其            和             。

答案：电气系统图,电气平面布置图。

解析：电力线路的电气安装图，包括电气系统图和电气平面布置图。电气系统图是应用国家标准规定的电气简图用图形符号和文字符号概略地表示一个系统的基本组成、相互关系及其主要特征的一种简图。电气平面布置图又称电气平面布线图，或简称电气平面图，是用国家标准规定的图形符号和文字符号，按照电气设备的安装位置及电气线路的敷设方式、部位和路径绘制的一种电气平面布置和布线的简图。

难易程度：易

知识点：电力线路的电气安装图

145、电力线路最基本的试验项目是           和          。

答案：绝缘电阻的测量,定相

解析：电力线路最基本的试验项目是绝缘电阻的测量和定相。

难易程度：易

知识点：

146、电力线路测量绝缘电阻，高压线路一般采用        V兆欧表测量，低压线路采用        V兆欧表测量。

答案：2500V, 1000V

解析：电力线路测量绝缘电阻，高压线路一般采用2500V兆欧表测量，低压线路采用1000V兆欧表测量。

难易程度：易

知识点：

147、测定三相线路的相序，可采用        或        指示灯相序表。

答案：电容式,电感式

解析：测定三相线路的相序，可采用电容式 或电感式指示灯相序表。

难易程度：易

知识点：

148、工厂供电系统的过电流保护装置有：         保护、       保护和       保护。

答案：熔断器、低压断路器,继电

解析：工厂供电系统的过电流保护装置有：熔断器保护、低压断路器保护和继电保护。(1) 熔断器保护  适用于高低压供电系统。在要求供电可靠性较高的场所不宜采用熔断器保护。(2) 低压断路器保护  又称低压自动开关保护。适用于要求供电可靠性较高和操作灵活方便的低压供配电系统中。(3) 继电保护  适用于要求供电可靠性高、操作灵活方便特别是自动化程度较高的高压供配电系统中。

难易程度：易

知识点：过电流保护装置的类型和任务

149、继电保护适用于要求供电可靠性较高、操作灵活方便特别是自动化程度较高的

系统中。

答案：高压供配电

解析：继电保护  适用于要求供电可靠性高、操作灵活方便特别是自动化程度较高的高压供配电系统中。

难易程度：易

知识点：过电流保护装置的类型和任务

150、供电系统对保护装置的基本要求是         、         、         、         。

答案：选择性、速动性、可靠性、灵敏度。

解析：供电系统对保护装置的基本要求是选择性、速动性、可靠性、灵敏度。(1) 选择性:当供电系统发生故障时，只离故障点最近的保护装置动作，切除故障，而供电系统的其他部分则仍然正常运行。保护装置满足这一要求的动作，称为“选择性动作”。(2) 速动性:为了防止故障扩大，减轻其危害程度，并提高电力系统运行的稳定性，因此在系统发生故障时，保护装置应尽快地动作，切除故障。(3) 可靠性:保护装置在应该动作时，就应该动作，不应该拒动；而不应该动作时，就不应该误动。(4) 灵敏度:灵敏度或灵敏系数是表征保护装置对其保护区内故障和不正常工作状态反应能力的一个参数。

难易程度：易

知识点：过电流保护任务和要求

151、电力线路保护的熔断器熔体额定电流INFE         线路的计算电流I30，以使熔体在线路正常运行时不致熔断。

答案：应不小于

解析：保护电力线路的熔断器熔体电流，应满足下列条件：(1)电力线路保护的熔断器熔体额定电流INFE应不小于线路的计算电流I30，以使熔体在线路正常运行时不致熔断。(2)熔体额定电流INFE还应躲过线路的尖峰电流IPK (3)熔断器保护还应与被保护的线路相配合。

难易程度：易

知识点：熔断器熔体电流的选择

152、电力变压器保护的熔断器熔体电流INFE为变压器额定一次电流IINT的        倍。

答案：1.5-2

解析：保护电力变压器的熔断器熔体电流INFE为变压器额定一次电流IINT的       1.5-2倍。

难易程度：易

知识点：熔断器熔体电流的选择

153、熔断器熔体额定电流应躲过线路的         。

答案：尖峰电流Ipk.

解析：保护电力线路的熔断器熔体电流，应满足下列条件：(1)电力线路保护的熔断器熔体额定电流INFE应不小于线路的计算电流I30，以使熔体在线路正常运行时不致熔断。(2)熔体额定电流INFE还应躲过线路的尖峰电流IPK (3)熔断器保护还应与被保护的线路相配合。

难易程度：易

知识点：熔断器熔体电流的选择

154、为了保证熔断器在其保护区内发生短路故障时可靠地熔断，应对熔断器校验熔断器的         。

答案：断流能力

解析：保证熔断器在其保护区内发生短路故障时可靠地熔断，熔断器还必须进行断流能力的校验

难易程度：易

知识点：熔断器的选择与校验

155、在线路上发生短路故障时，         的熔断器首先熔断，切除故障部分，从而使系统的其他部分恢复正常运行。

答案：靠近故障点

解析：前后熔断器之间的选择性配合，就是在线路发生故障时，靠近故障点的熔断器首先熔断，系统的其他部分恢复正常运行。前后熔断器的选择性配合，宜按它们的保护特性曲线（安秒特性曲线）来进行检验。

难易程度：易

知识点：前后熔断器之间的选择性配合

156、低压配电出线上装设低压断路器，为了保证检修配电出线和低压断路器的安全，在低压断路器的母线侧应加装         。

答案：刀开关

解析：低压配电出线上装设低压断路器，为了保证检修配电出线和低压断路器的安全，在低压断路器的母线侧应加装刀开关

难易程度：中等

知识点：低压断路器保护

157、低压断路器过电流脱扣器额定电流IN.OR应不小于线路的         。

答案：计算电流I30

解析：低压断路器过电流脱扣器额定电流IN.OR应不小于线路的计算电流I30。

难易程度：中等

知识点：低压断路器保护

158、低压断路器热脱扣器额定电流IN.TR应不小于线路的         。

答案：计算电流I30

解析：低压断路器热脱扣器额定电流IN.TR应不小于线路的计算电流I30。

难易程度：中等

知识点：低压断路器保护

159、低压断路器断流能力应大于线路的            。

答案：短路峰值电流IK。

解析：低压断路器还必须进行断流能力的校验：(1)对动作时间在0.02s以上的万能式(DW型)断路器，其极限分断电流IOC应不小于通过它的最大三相短路电流周期分量有效值IK，(2)对动作时间在0.02s及以下的塑料外壳式(DZ型)断路器，其极限分断电流IOC或ioc应不小于通过它的最大三相短路冲击电流Ish或ish

难易程度：中等

知识点：低压断路器保护

160、继电器按其用途分为         继电器和         继电器两大类。

答案：控制,保护

解析：继电器是一种在其输入的物理量（电气量或非电气量）达到规定值时，其电气输出电路被接通或被分断的自动电器。继电器按其输入量的性质分为电气继电器和非电气继电器两大类。按其用途分为控制继电器和保护继电器两大类。

难易程度：易

知识点：常用的保护继电器

161、保护继电器有         继电器、         继电器、         继电器、         继电器等。

答案：电流、电压、功率、瓦斯（气体）

解析：保护继电器按其反应的物理量分，有电流继电器、电压继电器、功率继电器、瓦斯（气体）继电器等。

难易程度：易

知识点：常用的保护继电器

162、保护继电器按其在保护装置中的用途分为         继电器、         继电器、

继电器、         继电器等。

答案：启动、时间、信号、中间（亦称出口）

解析：保护继电器按其在保护装置中的用途分，有启动继电器、时间继电器、信号继电器、中间（亦称出口）继电器等。

难易程度：易

知识点：常用的保护继电器

163、继电器的返回电流与动作电流的比值，称为继电器的         。

答案：返回系数

解析：继电器的返回电流与动作电流的比值，称为继电器的返回系数，用Kre 表示

难易程度：易

知识点：常用的保护继电器

164、电磁式信号继电器在继电保护装置中用来                   。

答案：发出保护装置动作的指示信号

解析：电磁式信号继电器在继电保护装置中用来发出保护装置动作的指示信号。它也属于机电式有或无继电器。信号继电器的文字符号为KS。

难易程度：易

知识点：常用的保护继电器

165、电磁式中间继电器在继电保护装置中的作用是弥补主继电器触点         或触点

的不足。

答案：数量，容量

解析：电磁式中间继电器在继电保护装置中用作辅助继电器弥补主继电器触点数量或触点容量的不足。

难易程度：易

知识点：常用的保护继电器

166、感应式电流继电器在电力系统中用于         保护兼         保护。

答案：过电流，电流速断

解析：供电系统中，广泛采用感应式电流继电器作过电流保护兼电流速断保护。感应式电流继电器兼有上述电磁式电流继电器、时间继电器、信号继电器和中间继电器的功能，可大大简化继电保护装置。感应式电流继电器组成的保护装置采用交流操作，可简化二次系统，减少投资，因此在中小型变配电所中应用非常普遍。

难易程度：易

知识点：常用的保护继电器

167、感应式电流继电器“先合后断的转换触点”动作程序是常开触点先         ，常闭触点后         。

答案：闭合，断开。

解析：GL15、25、16、26型电流继电器有两对相连的常开和常闭触点，根据继电保护的要求，其动作程序是常开触点先闭合，常闭触点后断开，即构成一组“先合后断的转换触点” 。

难易程度：易

知识点：常用的保护继电器

168、GB/T 50062-2008《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》规定：对3～66kV电力线路，应装设         短路保护、         接地保护和         保护。

答案：相间、单相、过负荷

解析：GB/T 50062-2008《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》规定：对3～66kV电力线路，应装设相间短路保护、单相接地保护和过负荷保护。

难易程度：中等

知识点：工厂高压线路的继电保护

169、线路的相间短路保护，主要采用带时限的         和瞬时动作的           。

答案：过电流保护，电流速断保护。

解析：线路的相间短路保护采用带时限的过电流保护和瞬时动作的电流速断保护。如果过电流保护动作时限不大于0.5～0.7s时，可不装设电流速断保护。相间短路保护应动作于断路器的跳闸机构，使断路器跳闸，切除短路故障部分

难易程度：易

知识点：工厂高压线路的继电保护

170、线路的单相接地保护，有两种方式：             和               。

答案：绝缘监视装置和有选择性的单相接地保护

解析：线路的单相接地保护，有两种方式：

1）绝缘监视装置，装设在变配电所的高压母线上，动作于信号；

2）有选择性的单相接地保护，也作用与信号，当单相接地故障危及人身和设备安全时，则应动作于跳闸。

难易程度：易

知识点：工厂高压线路的继电保护

171、高压电力线路的继电保护装置中，启动继电器与电流互感器之间的连接方式，主要有             式和              式两种。

答案：两相两继电器式和两相一继电器

解析：高压电力线路的继电保护装置中，启动继电器与电流互感器之间的连接方式，主要有两相两继电器式和两相一继电器式两种。两相两继电器式接线一次电路发生三相短路或两相短路时，至少有一个继电器要动作，使一次电路的断路器跳闸;两相一继电器式又称两相电流差接线,正常工作时，流入继电器的电流为两相电流互感器二次电流的相量差。

难易程度：易

知识点：工厂高压线路的继电保护

172、两相两继电器式接线在一次电路发生任意相间短路时，其保护灵敏度         。

答案：相同

解析：两相两继电器式接线在一次电路发生任意相间短路时，Kw=1 ，即其保护灵敏度都相同。

难易程度：易

知识点：工厂高压线路的继电保护

173、两相一继电器式接线主要用于           保护。

答案：高压电动机保护

解析：两相一继电器式又称两相电流差接线,正常工作时，流入继电器的电流为两相电流互感器二次电流的相量差。两相一继电器式接线能反映各种相间短路故障，但不同短路的，保护灵敏度有所不同，有的甚至相差一倍，因此不如两向两继电器式接线，但是少用一个继电器较为简单经济，这种接线主要用于高压电动机保护。

难易程度：易

知识点：工厂高压线路的继电保护

174、带时限的过电流保护，按其动作时限特性分，有         过电流保护和

过电流保护两种。

答案：定时限,反时限

解析：带时限的过电流保护按其动作时限特性分，有定时限过电流保护和反时限过电流保护两种。定时限就是保护装置的动作时限是按预先整定的动作时间固定不变的，与短路电流大小无关；而反时限就是保护装置的动作时限原先是按10倍动作电流来整定的，而实际的动作时间则与短路电流大小呈反比关系变化，短路电流越大，动作时间越短。

难易程度：易

知识点：工厂高压线路的继电保护

175、带时限过电流保护（含定时限和反时限）的动作电流，应躲过被保护线路的

，而且其返回电流也应躲过被保护线路的                  。

答案：最大负荷电流（包括正常过负荷电流和尖峰电流）,最大负荷电流。

解析：带时限过电流保护（含定时限和反时限）的动作电流，应躲过被保护线路的最大负荷电流（包括正常过负荷电流和尖峰电流） ，以免在通过时使保护装置误动作；而且其返回电流也应躲过被保护线路的最大负荷电流，否则保护装置还可能发生误动作。

难易程度：难

知识点：工厂高压线路的继电保护

176、GB/T 50062-2008规定，在过电流保护动作时间超过0.5～0.7s时,应该装设

保护装置。

答案：瞬时动作的电流速断

解析：线路的相间短路保护：采用带时限的过电流保护和瞬时动作的电流速断保护。如果过电流保护动作时限不大于0.5～0.7s时，可不装设电流速断保护。相间短路保护应动作于断路器的跳闸机构，使断路器跳闸，切除短路故障部分

难易程度：易

知识点：工厂高压线路的继电保护

177、电流速断保护就是              保护。

答案：瞬时动作的过电流

解析：电流速断保护就是一种瞬时动作的过电流保护。对于采用DL系列电流继电器的速断保护来说，就相当于定时限过电流保护中抽去时间继电器，即在启动用的电流继电器之后，直接接信号继电器和中间继电器，最后由中间继电器触点接通断路器的跳闸回路。

难易程度：易

知识点：工厂高压线路的继电保护

178、电流速断保护的灵敏度，按其安装处（即线路首端）在系统最小运行方式下的

作为最小短路电流来检验。

答案：两相短路电流

解析：电流速断保护的灵敏度，按其安装处（即线路首端）在系统最小运行方式下的两相短路电流作为最小短路电流来检验。

难易程度：难

知识点：工厂高压线路的继电保护

179、单相接地保护是利用单相接地所产生的         使保护装置动作，发出信号。当单相接地危及人身和设备安全时，则         。

答案：零序电流,动作于跳闸

解析：单相接地保护原理是接地线流过的这一不平衡电流（零序电流）就要在零序电流互感器TAN的铁心中产生磁通，使TAN的二次绕组感应出电动势，使接于二次侧的电流继电器KA动作，发出报警信号。而在系统正常运行时，由于三相电流之和为零，没有不平衡电流，因此零序电流互感器铁心中没有磁通产生，其二次侧也没有电动势和电流，电流继电器自然也不会动作。 GB50062-1992规定：对3～66kV中性点非直接接地的线路上，宜装设有选择性的接地保护，并动作于信号；当危及人身和设备安全时，动作于跳闸。

难易程度：中等

知识点：工厂高压线路的继电保护

180、高压侧为35kV及以上的工厂总降压变电所主变压器，应装设         保护、

保护和         保护；在有可能过负荷时还应装设过负荷保护。

答案：过电流、电流速断,瓦斯保护

解析： 35kV及以上的工厂总降压变电所主变压器：

1)应装设过电流保护、电流速断保护和瓦斯保护；

2)在有可能过负荷时还应装设过负荷保护。

3)如果单台运行的变压器容量在10000kVA及以上或者并列运行的变压器每台变压器容量在6300kVA及以上时，则应装设纵联差动保护来取代电流速断保护。

难易程度：中等

知识点：电力变压器的继电保护

181、GB/T 50062-2008规定：10000kVA及以上的单独运行变压器和6300kVA及以上的并列运行变压器，应装设         保护。

答案：纵联差动保护

解析：35kV及以上的工厂总降压变电所主变压器：

1).应装设过电流保护、电流速断保护和瓦斯保护；

2).在有可能过负荷时还应装设过负荷保护。

3).如果单台运行的变压器容量在10000kVA及以上或者并列运行的变压器每台变压器容量在6300kVA及以上时，则应装设纵联差动保护来取代电流速断保护。

难易程度：易

知识点：电力变压器的继电保护

182、电力变压器         是利用其保护区内发生短路故障时变压器两侧电流在差动回路（即差动保护中连接继电器的回路）中引起的不平衡电流而动作的一种保护。

答案：差动保护

解析：差动保护分纵联差动保护和横联差动保护两种形式,纵联差动保护用于单回路,横联差动保护用于双回路,变压器差动保护是纵联差动保护。差动保护利用故障时产生的不平衡电流来动作，保护灵敏度高，动作迅速。

难易程度：易

知识点：电力变压器的继电保护

183、油浸式电力变压器内部故障可以通过         进行保护。

答案：瓦斯继电器

解析：瓦斯保护（gas  protection）又称气体继电保护，是保护油浸式电力变压器内部故障的一种基本的相当灵敏的保护装置。按GB50062-2008规定，800kVA及以上的油浸式变压器和400kVA及以上的车间内油浸式变压器，均应装设瓦斯保护。瓦斯保护的主要元件是瓦斯继电器（又称气体继电器，文字符号KG），它装设在油浸式变压器的油箱与油枕之间的联通管中部

难易程度：易

知识点：电力变压器的继电保护

184、GB/T 50062-2008规定，800kVA及以上的油浸式变压器和400kVA及以上的车间内油浸式变压器，均应装设         。

答案：瓦斯保护

解析：瓦斯保护（gas  protection）又称气体继电保护，是保护油浸式电力变压器内部故障的一种基本的相当灵敏的保护装置。按GB50062-2008规定，800kVA及以上的油浸式变压器和400kVA及以上的车间内油浸式变压器，均应装设瓦斯保护。瓦斯保护的主要元件是瓦斯继电器（又称气体继电器，文字符号KG），它装设在油浸式变压器的油箱与油枕之间的联通管中部

难易程度：易

知识点：电力变压器的继电保护

185、电力变压器瓦斯继电器保护分为         和         两种。

答案：“轻瓦斯动作”,“重瓦斯动作”

解析：(1)当电力变压器油箱内部发生轻微故障时，由故障产生的少量气体慢慢升起，进入瓦斯继电器的容器，并由上而下地排除其中的油，使油面下降，上油杯因其中盛有残余的油而使其力矩大于转轴的另一端平衡锤的力矩而降落，这时上触点接通信号回路，发出音响和灯光信号，这称之为“轻瓦斯动作”。(2)当电力变压器油箱内部发生严重故障时，例如相间短路、铁心起火等，由故障产生的气体很多，带动油流迅猛地由变压器油箱通过联通管进入油枕。这大量的油气混合体在经过瓦斯继电器时，冲击挡板，使下油杯下降，这时下触点接通跳闸回路（通过中间继电器），使断路器跳闸，同时发出音响和灯光信号（通过信号继电器），称为“重瓦斯动作”。

难易程度：易

知识点：电力变压器的继电保护

186、2000kW以下的高压电动机绕组及引出线的相间短路，宜采用         保护。

答案：电流速断

解析：对2000kW以下的高压电动机绕组及引出线的相间短路，宜采用电流速断保护。对2000kW及以上的高压电动机，或电流速断保护灵敏度不符合要求的2000kW以下的高压电动机，应装设纵联差动保护。所有保护装置应动作于跳闸。

难易程度：易

知识点：高压电动机的继电保护

187、工厂供电系统或变配电所的二次回路是指用来         、         、         和

一次电路运行的电路，亦称         。

答案：控制、指示、监测、保护、二次系统。

解析：工厂供电系统或变配电所的二次回路是指用来控制、指示、监测和保护一次电路运行的电路，亦称二次系统。包括控制系统、信号系统、监测系统及继电保护和自动化系统等

难易程度：中等

知识点：二次回路及其分类

188、二次回路按其用途分为         回路、         回路、         回路、

回路和         回路等。

答案：断路器控制（操作）、信号、测量和监视、继电保护、自动装置回路

解析：工厂供电系统或变配电所的二次回路是指用来控制、指示、监测和保护一次电路运行的电路，亦称二次系统。包括控制系统、信号系统、监测系统及继电保护和自动化系统等

难易程度：难

知识点：二次回路及其分类

- 189、二次回路的操作电源，分         和         两大类

答案：直流和交流

解析：二次回路按其电源性质分：有直流回路和交流回路。按其用途分：有断路器控制（操作）回路、信号回路、测量和监视回路、继电保护和自动装置回路等。

难易程度：易

知识点：二次回路及其分类

190、工厂供电系统的直流操作电源主要由         、         和         等组成。

答案：蓄电池、充电器和馈线输出

解析：工厂供电系统直流操作电源主要由蓄电池、充电器和馈线输出等组成。

难易程度：易

知识点：二次回路及其操作电源

191、免维护铅酸蓄电池不需         、蓄电的时间长、安全可靠、不污染环境等突出优点。

答案：添加电解液

解析：现在在工厂供电系统中广泛使用免维护铅酸蓄电池，其极板的栅架采用铅钙合金制造，充电时产生的水分解量少，加之其外壳采用密封结构，释放出来的硫酸蒸气也少。因此免维护铅酸蓄电池较之传统的铅酸蓄电池，具有不需添加电解液、对接线和触头等的腐蚀小、充电后蓄电的时间长、安全可靠、不污染环境等突出优点。

难易程度：易

知识点：二次回路及其操作电源

192、高压断路器         亮，表示断路器处在合闸位置；         亮，表示断路器处在分闸位置。

答案：红灯，绿灯

解析：信号回路是用来指示一次系统设备运行状态的二次回路。信号按用途分，有断路器位置信号、事故信号和预告信号等。位置信号用来显示断路器正常工作的位置状态。红灯亮，表示断路器处在合闸位置；绿灯亮，表示断路器处在分闸位置。

难易程度：易

知识点：高压断路器的控制和信号回路

193、断路器在一次系统事故情况下的工作状态。一般是         闪光，表示断路器自动合闸；         闪光，表示断路器自动跳闸。

答案：红灯，绿灯

解析：信号回路是用来指示一次系统设备运行状态的二次回路。信号按用途分，有断路器位置信号、事故信号和预告信号等。事故信号：用来显示断路器在一次系统事故情况下的工作状态。红灯闪光，表示断路器自动合闸；绿灯闪光，表示断路器自动跳闸。此外，还有事故音响信号和光字牌等

难易程度：易

知识点：高压断路器的控制和信号回路

194、高压断路器的操作机构的型式有           、           和          三种

答案：电磁操作机构、弹簧操作机构和手动操作机构

解析：高压断路器的操作机构的型式有电磁操作机构、弹簧操作机构和手动操作机构三种

难易程度：易

知识点：高压断路器的控制和信号回路

195、瓦斯保护又称气体继电器，是一种         电力变压器         保护的保护装置。

答案：油浸式，内部故障

解析：瓦斯保护（gas  protection）又称气体继电保护，是保护油浸式电力变压器内部故障的一种基本的相当灵敏的保护装置。按GB50062-2008规定，800kVA及以上的油浸式变压器和400kVA及以上的车间内油浸式变压器，均应装设瓦斯保护。瓦斯保护的主要元件是瓦斯继电器（又称气体继电器，文字符号KG），它装设在油浸式变压器的油箱与油枕之间的联通管中部

难易程度：易

知识点：电力变压器的继电保护

196、电力系统在进行电能计量时，0.5级的有功电能表，应配用         级的互感器。

答案：0.2

解析：对常用测量仪表的一般要求是0.5级的有功电能表，应配用0.2级的互感器。1.0级的有功电能表，1.0级的专用电能计量仪表，2.0级计费用的有功电能表及2.0级的无功电能表，应配用不低于0.5级的互感器。

难易程度：易

知识点：电测量仪表与绝缘监视装置

197、电力系统在进行电能计量时，2.0级计费用的有功电能表，应配用不低于    级的互感器。

答案：0.5

解析：对常用测量仪表的一般要求是0.5级的有功电能表，应配用0.2级的互感器。1.0级的有功电能表，1.0级的专用电能计量仪表，2.0级计费用的有功电能表及2.0级的无功电能表，应配用不低于0.5级的互感器。

难易程度：易

知识点：电测量仪表与绝缘监视装置

198、绝缘监视装置用于         接地的电力系统中，以便及时发现单相接地故障。

答案：非直接

解析：绝缘监视装置用于非直接接地的电力系统中，以便及时发现单相接地故障，设法处理，以免故障发展为两相接地短路，造成停电事故。

难易程度：易

知识点：电测量仪表与绝缘监视装置

199、电力系统中的架空线路发生短路故障跳闸后，通过采用          使         在自动跳闸后又自动合闸，恢复供电称为自动重合闸。

答案：自动重合闸装置（ARD），断路器

解析：自动重合闸装置（Auto-reclosing  device,简称ARD），能使断路器在自动跳闸后又自动重合闸，恢复供电，大大提高供电可靠性，避免因停电而给国民经济带来的重大损失。

难易程度：易

知识点：供电系统的自动装置与远动化

200、供电系统的自动重合闸，有         、         、         ，工厂供电系统中一般只采用         。

答案：一次重合闸、二次重合闸、三次重合闸、一次重合闸

解析：自动重合闸有机械式ARD和电气式ARD。按重合次数分，有一次重合式、二次重合式和三次重合式等。，工厂供电系统中一般只采用一次重合闸。

难易程度：易

知识点：供电系统的自动装置与远动化

201、两路及以上的电源进线，在工作电源线路突然停电时，利用失压保护装置使该线路的断路器跳闸，并在                作用下，使备用电源线路的断路器迅速合闸，投入备用电源，恢复供电，称为备用电源自动投入。

答案：备用电源自动投入装置

解析：在工作电源线路突然停电时，利用失压保护装置使该线路的断路器跳闸，并在APD作用下，使备用电源线路的断路器迅速合闸，投入备用电源，恢复供电，从而大大提高供电可靠性。

难易程度：易

知识点：供电系统的自动装置与远动化

202、工厂电力系统的“三遥”，就是对变配电所或其他动力设施的运行实现实现         、         和         。

答案：遥控、遥信和遥测。

解析：工厂供电系统的远动化，就是由工厂的动力中心调度室对本系统所属各变配电所或其他动力设施的运行实现遥控、遥信和遥测。

难易程度：易

知识点：供电系统的自动装置与远动化

203、工厂供电系统的         ，就是由工厂的动力中心调度室对本系统所属各变配电所或其他动力设施的运行实现遥控、遥信和遥测。

答案：远动化

解析：工厂供电系统的远动化，就是由工厂的动力中心调度室对本系统所属各变配电所或其他动力设施的运行实现遥控、遥信和遥测

难易程度：易

知识点：供电系统的自动装置与远动化

204、微机控制的供电系统三遥装置，由         、         及联系两端的         等三部分组成。

答案：调度端、执行端、信号通道

解析：微机控制的供电系统三遥装置，由调度端、执行端及联系两端的信号通道等三部分组成。

难易程度：易

知识点：供电系统的自动装置与远动化

205、二次回路的每个接线端子的每侧接线宜为         根，不得超过         根。

答案：1，2

解析：《电气装置安装工程·盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》规定，二次回路的安装接线应符合下列要求：(6) 每个接线端子的每侧接线宜为一根，不得超过2根；对于插接式端子，不同截面的两根不得接在同一端子上；对于螺栓连接端子，当接两根导线时，中间应加平垫片。

难易程度：易

知识点：二次回路的安装接线和接线图

206、过电压分为         和         两大类。

答案：内部过电压、雷电过电压

解析：过电压是指在电气线路上或电气设备上出现的超过正常工作电压的对绝缘很有危害的异常电压。过电压分为内部过电压和雷电过电压两大类。

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

207、内部过电压是指由于电力系统本身的         、         或         等原因，使系统的工作状态突然改变，从而在系统内部出现电磁能量转换、振荡而引起的过电压。

答案：开关操作、负荷剧变或发生故障

解析：内部过电压是指由于电力系统本身的开关操作、负荷剧变或发生故障等原因，使系统的工作状态突然改变，从而在系统内部出现电磁能量转换、振荡而引起的过电压。内部过电压又分操作过电压和谐振过电压等形式。操作过电压是由于系统中的开关操作或负荷剧变而引起的过电压。谐振过电压是由于系统中的电路参数（R、L、C）在不利的组合下发生谐振或由于故障而出现断续性接地电弧所引起的过电压，也包括电力变压器铁心饱和而引起的铁磁谐振过电压。

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

208、雷电过电压有         和         两种基本形式。

答案：直接雷击、间接雷击

解析：雷电过电压又称大气过电压，也称外部过电压，它是由于电力系统中的线路、设备或建（构）筑物遭受来自大气中的雷击或雷电感应而引起的过电压。有直接雷击和间接雷击两种基本形式

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

209、当雷云对地放电或与其他异性雷云中和放电后，在架空线路上的束缚电荷被释放而形成自由电荷，向线路两端泄放，形成电位很高的感应过电压，称为“         ”。

答案：感应雷

解析：间接雷击   是雷电没有直接击中电力系统中的任何部分，而是由雷电对线路、设备或其他物体的静电感应或电磁感应所产生的过电压。这种雷电过电压，也称为感应雷，或称雷电感应

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

210、雷电流是指流入         的电流。

答案：雷击点

解析：雷电流是指流入雷击点的电流，它是一个幅值很大、陡度很高的冲击波电流

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

211、有雷电活动的日子，包括看到电闪和听到雷声，都称为         。

答案：雷暴日

解析：有雷电活动的日子，包括看到电闪和听到雷声，都称为雷暴日。难易程度：易

知识点：过电压与防雷

212、年平均雷暴日数超过         天的地区，称为多雷区。

答案：40

解析：凡有雷电活动的日子，包括看到雷闪和听见雷声，都称为雷暴日。年平均雷暴日数不超过15天的地区，称为少雷区。年平均雷暴日数超过40天的地区，称为多雷区。年平均雷暴日数超过90天的地区及雷害特别严重的地区，称为雷电活动特别强烈地区，亦可归入多雷区

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

213、雷电电磁脉冲，又称         ，他会使电子信息系统受到干扰。

答案：浪涌电压

解析：雷电电磁脉冲，又称浪涌电压。 它是雷电直接击在建筑物的防雷装置上或击在建筑物附近所引起的一种电磁感应效应，绝大多数是通过连接导体使相关联设备的电位升高而产生电流冲击或电磁辐射，使电子信息系统受到干扰。

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

214、         就是专门用来接受直接雷击（雷闪）的金属物体。

答案：接闪器

解析：接闪器就是专门用来接受直接雷击（雷闪）的金属物体。

接闪的金属杆，称为避雷针。

接闪的金属线，称为避雷线，亦称架空地线。

接闪的金属带，称为避雷带。

接闪的金属网，称为避雷网。

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

215、       实质是引雷针，它把雷电流引入地下，从而保护了线路、设备和建筑物等。

答案：避雷针

解析：避雷针的功能是引雷作用，它能对雷电场产生一个附加电场，这附加电场是由于雷云对避雷针产生静电感应引起的，它使雷电场畸变，将雷云放电的通道，由原来可能向被保护物体发展的方向，吸引到避雷针本身，然后经与避雷针相连的引下线和接地装置，将雷电流泄放到大地中去，使被保护物体免受雷击。

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

216、避雷针一般采用         或         制成。

答案：镀锌圆钢、镀锌钢管

解析：避雷针一般采用镀锌圆钢（针长1m以下时直径不小于12mm、针长1～2m时直径不小于16mm）或镀锌钢管（针长1m以下时内径不小于20mm、针长1～2m时内径不小于25mm）制成。

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

217、避雷针和避雷线的保护范围规定采用IEC推荐的“         ”来确定。

答案：滚球法

解析：避雷针和避雷线的保护范围规定采用IEC推荐的“滚球法”来确定。“滚球法”：就是选择一个半径为hr（滚球半径）的球体，按需要防护直击雷的部位滚动，如果球体只接触到避雷针（线）或避雷针（线）与地面，而不触及需要保护的部位，则该部位就在避雷针（线）的保护范围之内。

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

218、第二类防雷建筑物滚球半径为          /m。

答案：45

解析：按建筑物防雷类别确定滚球半径和避雷网格尺寸（据GB50057-1994）, 第一类防雷建筑物滚球半径为30/m,第二类防雷建筑物滚球半径为45/m, 第二类防雷建筑物滚球半径为60/m

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

219、避雷线又称为架空地线，架设在             ，以保护架空线路或其他物体（包括建筑物）免遭直接雷击。

答案：架空线路的上方

解析：避雷线又称为架空地线，架设在架空线路的上方，以保护架空线路或其他物体（包括建筑物）免遭直接雷击。

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

220、         和         主要用来保护建筑物特别是高层建筑物，使之免遭直接雷击和雷电感应。

答案：避雷带、避雷网

解析：避雷带和避雷网主要用来保护建筑物特别是高层建筑物，使之免遭直接雷击和雷电感应。

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

221、避雷器应与被保护设备         ，且安装在被保护设备的         。

答案：并联、电源侧

解析：避雷器（包括电涌保护器）是用来防止雷电过电压波沿线路侵入变配电所或其他建筑物内，以免危及被保护设备的绝缘，或用来防止雷电电磁脉冲对电子信息系统的电磁干扰。避雷器应与被保护设备并联，安装在被保护设备的电源侧，

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

222、避雷器是在线路上出现危及设备绝缘的雷电过电压时，其火花间隙被击穿，或由高阻抗变为低阻抗，使雷电过电压通过         对大地放电，保护设备绝缘，或消除雷电电磁干扰的保护装置。

答案：接地引下线

解析：避雷器应与被保护设备并联，安装在被保护设备的电源侧，在线路上出现危及设备绝缘的雷电过电压时，其火花间隙被击穿，或由高阻抗变为低阻抗，使雷电过电压通过接地引下线对大地放电，保护设备绝缘，或消除雷电电磁干扰的保护装置。

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

223、阀式避雷器又称为阀型避雷器，主要由         和         组成，装在密封的瓷套管内。

答案：火花间隙、阀片

解析：阀式避雷器又称为阀型避雷器，主要由火花间隙和阀片组成，装在密封的瓷套管内，火花间隙用铜片冲制而成。。

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

224、         阀式避雷器主要用于中小型变配电所，         则用于发电厂和大型变配电站。

答案：、FS型、FZ型

解析：FS型阀式避雷器主要用于中小型变配电所，FZ型则用于发电厂和大型变配电站

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

225、排气式避雷器主要用在         上。

答案：架空线路

解析：排气式避雷器具有简单经济、残压很小的优点，但它动作时有电弧和气体从管中喷出，因此它只能用在室外架空场所，主要用在架空线路上

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

226、金属氧化物避雷器最常见的是无火花间隙只有         的避雷器。

答案：压敏电阻片

解析：金属氧化物避雷器（文字符号FMO）按有无火花间隙分两种类型，最常见的一种是无火花间隙只有压敏电阻片的避雷器。压敏电阻片是由氧化锌或氧化铋等金属氧化物烧结而成的多晶半导体陶瓷元件，具有理想的阀电阻特性。在正常工频电压下，它呈现极大的电阻，能迅速有效地阻断工频续流，因此无须火花间隙来熄灭由工频续流引起的电弧。而在雷电过电压作用下，其电阻变得很小，能很好地泄放雷电流。

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

227、浪涌保护器（SPD）是用于低压配电系统中电子信号设备保护的一种           保护设备。

答案：雷电电磁脉冲（浪涌电压）

解析：电涌保护器又称为浪涌保护器（缩写SPD），是用于低压配电系统中电子信号设备上的一种雷电电磁脉冲（浪涌电压）保护设备。它与被保护设备并联，接于被保护设备的电源侧。

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

228、电涌保护器有         电涌保护器和         电涌保护器两种。

答案：电源线路、信号线路

解析：电涌保护器按应用性质分，有电源线路电涌保护器和信号线路电涌保护器两种。

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

229、各类防雷建筑物均应在建筑物上装设防直击雷的        ，         、         。

答案：接闪器，避雷带、避雷网

解析：按GB50057-1994规定，各类防雷建筑物均应在建筑物上装设防直击雷的接闪器，避雷带、避雷网

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

230、建筑物电子信息系统应采取         措施。

答案：防雷

解析：建筑物电子信息系统应采取防雷措施，必须将外部防雷措施与内部防雷措施协调统一按工程整体要求进行全面规划做到安全可靠，技术先进，经济合理。

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

231、电气装置的某部分与         之间作良好的电气连接，称为接地。

答案：大地

解析：电气装置的某部分与大地之间作良好的电气连接，称为接地。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

232、埋入地中并直接与         接触的         导体，称为接地体或接地极。

答案：大地、金属

解析：埋入地中并直接与大地接触的金属导体，称为接地体或接地极。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

233、专门为接地而人为装设的接地体，称为         。

答案：人工接地体

解析：专门为接地而人为装设的接地体，称为人工接地体 。兼作接地体用的直接与大地接触的各种金属构件、金属管道及建筑物的钢筋混凝土基础等，称为自然接地体。连接接地体与设备、装置接地部分的金属导体，称为接地线。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

234、兼作接地体用的直接与大地接触的各种金属构件、金属管道及建筑物的钢筋混凝土基础等，称为         。

答案：自然接地体

解析：专门为接地而人为装设的接地体，称为人工接地体 。兼作接地体用的直接与大地接触的各种金属构件、金属管道及建筑物的钢筋混凝土基础等，称为自然接地体。连接接地体与设备、装置接地部分的金属导体，称为接地线。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

235、连接         与设备、装置接地部分的         ，称为接地线。

答案：接地体、金属导体

解析：专门为接地而人为装设的接地体，称为人工接地体 。兼作接地体用的直接与大地接触的各种金属构件、金属管道及建筑物的钢筋混凝土基础等，称为自然接地体。连接接地体与设备、装置接地部分的金属导体，称为接地线。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

236、         与         合称为接地装置。

答案：接地线与接地体

解析：接地线与接地体合称接地装置。由若干接地体在大地中相互用接地线连接起来的一个整体，称为接地网。其中接地线又分接地干线和接地支线

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

237、由若干接地体在大地中相互用接地线连接起来的一个整体，称为         。

答案：接地网

解析：接地线与接地体合称接地装置。由若干接地体在大地中相互用接地线连接起来的一个整体，称为接地网。其中接地线又分接地干线和接地支线

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

238、当电气设备发生接地故障时，通过接地体流到大地散开的电流，称为         。

答案：接地电流

解析：当电气设备发生接地故障时，电流就通过接地体向大地作半球形散开。这一电流，称为接地电流，用IE示。由于这半球形的球面，距离接地体越远，球面越大，其散流电阻越小，相对于接地点的电位来说，其电位越低，所以接地电流的电位分布如图所示。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

239、         是指设备的绝缘损坏时，在身体可触及的两部分之间出现的电位差。

答案：接触电压

解析：接触电压是指设备的绝缘损坏时，在身体可触及的两部分之间出现的电位差，例如人站在发生接地故障的设备旁边，手触及设备的金属外壳，则人手与脚之间所呈现的电位差，即为接触电压

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

240、         是指在接地故障点附近行走时，两脚之间所出现的电位差。

答案：跨步电压

解析：跨步电压是指在接地故障点附近行走时，两脚之间所出现的电位差，如图中的Ustep。在带电的断线落地点附近及雷击时防雷装置泄放雷电流的接地体附近行走时，同样也有跨步电压。越靠近接地点及跨步越长，跨步电压越大。离接地故障点达20m时，跨步电压为零。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

241、一般情况下离接地故障点达          m时，跨步电压为零。

答案：20

解析：越靠近接地点及跨步越长，跨步电压越大。离接地故障点达20m时，跨步电压为零。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

242、为保证电力系统和设备达到正常工作要求而进行的一种接地称为         。

答案：工作接地

解析：工作接地是为保证电力系统和设备达到正常工作要求而进行的一种接地，例如电源中性点的接地、防雷装置的接地等。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

243、         的接地、         的接地都是工作接地。

答案：电源中性点、防雷装置

解析：工作接地是为保证电力系统和设备达到正常工作要求而进行的一种接地，例如电源中性点的接地、防雷装置的接地等。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

244、为保障人身安全、防止间接触电而将设备的外露可导电部分接地称为         。

答案：保护接地

解析：保护接地是为保障人身安全、防止间接触电而将设备的外露可导电部分接地

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

245、TN系统中的         不能重复接地，否则系统中所装设的漏电保护不起作用。

答案：N线

解析：在TN系统中，为确保公共PE线或PEN线安全可靠，除在电源中性点进行工作接地外，还应在PE线或PEN线的下列地点进行重复接地：(1)在架空线路终端及沿线每隔1km处；(2)电缆和架空线引入车间和其他建筑物处。注意：N线不能重复接地，否则系统中所装设的漏电保护不起作用。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

246、接地电阻是               电阻与         电阻的总和。

答案：接地线和接地体的电阻,与接地体散流

解析：接地电阻是接地线和接地体的电阻与接地体散流电阻的总和。由于接地线和接地体的电阻相对很小，因此接地电阻可认为就是接地体的散流电阻。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

247、工频接地电流流经接地装置入地所呈现的接地电阻称为          ，用表示。

答案：工频接地电阻

解析：工频接地电流流经接地装置入地所呈现的接地电阻称为工频接地电阻，用表示

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

248、雷电流流经接地装置入地所呈现的接地电阻称为           ，用表示。

答案：冲击接地电阻

解析：雷电流流经接地装置入地所呈现的接地电阻称为冲击接地电阻，用表示。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

249、在设计和装设接地装置时，变配电所可利用其建筑物的             作为自然接地体。

答案：钢筋混凝土基础

解析：按GB50169-2006规定可作为自然接地体有：

(1) 埋设在地下的金属管道，但不包括可燃和有爆炸物质的管道；

(2) 金属井管；

(3) 与大地有可靠连接的建筑物的金属结构；

(4) 水工建筑物及其类似的构筑物的金属管、桩等。

对于变配电所来说，可利用其建筑物的钢筋混凝土基础作为自然接地体。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

250、利用自然接地体时，都要采用         ，以保证其良好的电气连接。

答案：跨接焊接

解析：利用自然接地体时，一定要保证良好的电气连接，在建筑物结构的结合处，除已焊接者外，都要采用跨接焊接，而且跨接线不得小于规定值。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

251、为了减小建筑物的接触电压，接地体与建筑物的基础间应保持不小于         的水平距离，通常取          m。

答案：1.5m，2～3m。

解析：为了减小建筑物的接触电压，接地体与建筑物的基础间应保持不小于1.5m的水平距离，通常取2～3m。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

252、1kV以上大电流接地系统的接地装置接地电阻         。

答案：。

解析：1kV以上大电流接地系统的接地装置接地电阻

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

253、1kV以上小电流接地系统的接地装置接地电阻         。

答案：。

解析：1kV以上小电流接地系统的接地装置接地电阻

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

254、总容量在100kVA以上的发电机或变压器相联的1kV以下系统其接地装置接地电阻

答案：。

解析：总容量在100kVA以上的发电机或变压器相联的1kV以下系统其接地装置接地电阻。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

255、独立避雷针和避雷器的接地电阻         。

答案：。

解析：独立避雷针和避雷器的接地电阻。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

256、变总容量在100kVA以上的发电机或变压器相联的1kV以下系统配电所装设的避雷器的接地电阻         .

答案：。

解析：变总容量在100kVA以上的发电机或变压器相联的1kV以下系统配电所装设的避雷器的接地电阻。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

257、在土壤中加入         、         、         等，可有效降低接地电阻。

答案：木炭、石灰、食盐

解析：当土壤电阻率偏高时，为降低接地装置的接地电阻，可采取以下措施：

(1) 采用多支线外引接地装置，其外引长度不宜大于ρ≥300        Ω.m ，这里的 ρ 为埋设地点的土壤电阻率。

(2) 如果地下较深处土壤电阻率较低时，可采用深埋式接地体。

(3) 局部进行土壤置换处理，换以电阻率较低的粘土或黑土，或进行土壤化学处理，填充以炉渣、木炭、石灰、食盐、废电池等降阻剂。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

258、人工接地网布置应尽量使地面的电位分布均匀，以降低         和         。

答案：接触电压和跨步电压

解析：人工接地网的布置，应尽量使地面的电位分布均匀，以降低接触电压和跨步电压。人工接地网的外缘应闭合。外缘各角应作成圆弧形，圆弧的半径不宜小于下述均压带间距的一半。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

259、工程上通常采用             来测量接地电阻。

答案：接地电阻测试仪

解析：工程上通常采用接地电阻测试仪测量接地电阻，接地电阻测试仪俗称接地电阻摇表，其测量机构为流比计。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

260、         是指低压配电系统中的相线对地或对与地有联系的导电体之间的短路。

答案：接地故障

解析：接地故障是指低压配电系统中的相线对地或对与地有联系的导电体之间的短路，包括相线与大地、相线与PE线或PEN线以及相线与设备的外露可导电部分之间的短路。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

261、TN系统的接地故障就是         。

答案：单相短路

解析：TN系统的接地故障就是单相短路，故障电流很大必须迅速切除电路，否则将产生严重后果甚至引起火灾或爆炸

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

262、漏电保护器是在规定条件下，当         电流达到或超过规定值时能自动断开电路的一种保护电器。

答案：漏电

解析： 漏电保护器又称“剩余电流保护器”（缩写RCD），它是在规定条件下，当漏电电流（剩余电流）达到或超过规定值时能自动断开电路的一种保护电器。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

263、线路末端装设的漏电保护器，动作电流一般取为          mA（安全电流值）。

答案：30

解析：低压配电系统中多级RCD的装设要求

1）线路末端装设的RCD，通常为瞬动型，动作电流一般取为30mA(安全电流值)；

2）对手持式用电设备，RCD动作电流则取为15mA；

3）对医疗电气设备，RCD动作电流取为10mA。

4）线路末端为低压开关柜、配电箱时，RCD动作电流也可取100mA。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

264、         是使电气装置各外露可导电部分和装置外可导电部分的电位基本相等的一种电气联结。

答案：等电位联结

解析：等电位联结是使电气装置各外露可导电部分和装置外可导电部分的电位基本相等的一种电气联结。等电位联结的功能在于降低接触电压，以确保人身安全 。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

265、等电位联结的功能是         ，以确保人身安全。

答案：降低接触电压

解析：等电位联结是使电气装置各外露可导电部分和装置外可导电部分的电位基本相等的一种电气联结。等电位联结的功能在于降低接触电压，以确保人身安全 。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

266、GB《低压配电设计规范》规定：住宅供电系统应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式，并进行             。

答案：总等电位联结”

解析：GB《低压配电设计规范》规定：住宅供电系统应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式，并进行“总等电位联结”。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

267、在容易触电的浴室及安全要求极高的胸腔手术室等处，应作           。

答案：局部等电位联结

解析：局部等电位联结又称辅助等电位联结，是在远离总等电位联结处、非常潮湿、触电危险性大的局部地区内进行的等电位联结，作为总等电位联结的一种补充。特别是在容易触电的浴室及安全要求极高的胸腔手术室等处，宜作局部等电位联结。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

268、等电位联结的主母线截面，规定不应小于装置中最大PE线或PEN线的         ，但采用铜线时截面不应小于         mm。

答案：一半，6

解析：等电位联结的联结线要求：等电位联结的主母线截面，规定不应小于装置中最大PE线或PEN线的一半，但采用铜线时截面不应小于6mm2，采用铝线时截面不应小于16mm2。

难易程度：易

知识点：电气装置的接地及有关保护

269、安全电流是人体触电后的         摆脱电流。

答案：最大

解析：安全电流是人体触电后的最大摆脱电流。安全电流值：各国规定并不完全一致。我国一般取30mA（50Hz交流）为安全电流，但是触电时间按不超过1s计，因此这一安全电流也称为30mA·s。

难易程度：易

知识点：电气安全与触电急救

270、我国的安全电流值为         。

答案：30mA·s。

解析：安全电流是人体触电后的最大摆脱电流。安全电流值：各国规定并不完全一致。我国一般取30mA（50Hz交流）为安全电流，但是触电时间按不超过1s计，因此这一安全电流也称为30mA·s。

难易程度：易

知识点：电气安全与触电急救

271、我国的安全电流30mA·s，是指30mA（50Hz交流），触电时间不超过         计。

答案：1s

解析：安全电流是人体触电后的最大摆脱电流。安全电流值：各国规定并不完全一致。我国一般取30mA（50Hz交流）为安全电流，但是触电时间按不超过1s计，因此这一安全电流也称为30mA·s。

难易程度：易

知识点：电气安全与触电急救

272、如果通过人体的达到        mA·s时，对人就有致命危险，而达到          mA·s时，一般会造成死亡。

答案：50、100

解析：如果通过人体的电流不超过30mA·s时，对人身肌体不会有损伤，不致引起心室颤动或器质性损伤。如果通过人体的电流达到50mA·s时，对人就有致命危险。而达到100mA·s时，一般要致人死命。这100mA即为“致命电流”。

难易程度：易

知识点：电气安全与触电急救

273、         是指不致使人直接致死或致残的电压。

答案：安全电压

解析：安全电压是指不致使人直接致死或致残的电压。

难易程度：易

知识点：电气安全与触电急救

274、安全电压（交流有效值）的额定值为          V, 空载上限值为          V。

答案：36、50。

解析：安全电压（交流有效值）的额定值为36V, 空载上限值为50V

难易程度：易

知识点：电气安全与触电急救

275、带电灭火应使用         灭火器、         灭火器或           灭火器。

答案：二氧化碳（CO2）、干粉、1211（二氟一氯一溴甲烷）

解析：带电灭火应使用二氧化碳（CO2）灭火器、干粉灭火器或1211（二氟一氯一溴甲烷）灭火器，这些灭火器的灭火剂不导电可直接用来扑灭带电设备的失火 。

难易程度：易

知识点：电气安全与触电急救

276、触电急救，首先要使触电者         电源。

答案：迅速脱离

解析：触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，因为触电时间越长，伤害越重

难易程度：易

知识点：电气安全与触电急救

277、经济运行是指能使电力系统的有功损耗         、经济效益         的一种运行方式。

答案：最小、最佳

解析：经济运行是指能使电力系统的有功损耗最小、经济效益最佳的一种运行方式。

难易程度：易

知识点：节约用电与计划经济

278、无功功率经济当量是表示电力系统每         的无功功率，相当于电力系统所减少的有功功率损耗kW数。

答案：减少１kvar

解析：为了计算设备的无功损耗在电力系统中引起的有功损耗增加量，特引入一个换算系数“无功功率经济当量”。 无功功率经济当量是表示电力系统每减少１kvar的无功功率，相当于电力系统所减少的有功功率损耗kW数，其符号为Kq 。

难易程度：易

知识点：节约用电与计划经济

279、一般电力变压器的经济负荷率约为         左右。

答案：50%

解析：一般电力变压器的经济负荷率约为50%左右。

难易程度：易

知识点：节约用电与计划经济

280、并联补偿的电力电容器大多数采用       接线（除部分容量较大的高压电容器外）。

答案：形

解析：并联补偿的电力电容器大多数采用形接线（除部分容量较大的高压电容器外）。低压并联电容器，绝大多数是做成三相的，而且内部已接成形。

难易程度：易

知识点：节约用电与计划经济

281、电容器接成形时的容量为同一电路中接成Y形时容量的      倍，因此无功补偿的效果更好。

答案：3

解析：电容器接成∆形时的容量为同一电路中接成Y形时容量的3倍，因此无功补偿的效果更好，这显然是并联电容器接成∆形的一大优点。

难易程度：易

知识点：节约用电与计划经济

282、电容器采用Y接线时，如果其中一相电容器击穿短路，其短路电流仅为正常工作电流的       倍，故其运行就安全多了。

答案：3

解析：电容器采用∆接线时，任一边电容器断线时，三相线路仍得到无功补偿；而采用Y接线时，某一相电容器断线时，该相就失去了无功补偿。

难易程度：易

知识点：节约用电与计划经济

283、GB50053-1994《10kV及以下变电所设计规范》规定：高压电容器组宜接成                ，容量较小时（450kvar及以下）宜接             。低压电容器组应接成         。

答案：中性点不接地星形（即Y形），成三角形（即形）、三角形。

解析：GB50053-1994《10kV及以下变电所设计规范》规定：高压电容器组宜接成中性点不接地星形（即Y形），容量较小时（450kvar及以下）宜接成三角形（即形）。低压电容器组应接成三角形。

难易程度：易

知识点：节约用电与计划经济

284、并联补偿在工厂供电系统中的装设位置，有         补偿、         补偿和

补偿三种方式。

答案：高压集中、低压集中、分散就地

解析：并联补偿在工厂供电系统中的装设位置，有高压集中补偿、低压集中补偿和分散就地补偿三种方式。

难易程度：易

知识点：节约用电与计划经济

285、高压集中补偿只能补偿6～10kV母线     所有线路上的无功功率。

答案：以前

解析：高压集中补偿只能补偿6～10kV母线以前所有线路上的无功功率，而此母线后的厂内线路的无功功率得不到补偿，所以这种补偿方式的补偿效果没有后两种补偿方式好。高压集中补偿初投资较少，便于集中运行维护，而且能对工厂高压侧的无功功率进行有效的补偿，以满足工厂总的功率因数的要求，在一些大中型工厂中应用相当普遍

难易程度：易

知识点：节约用电与计划经济

286、低压集中补偿是将低压电容器集中装设在车间变电所的         上。

答案：低压母线

解析：低压集中补偿是将低压电容器集中装设在车间变电所的低压母线上。        低压集中补偿能补偿车间变电所低压母线以前包括车间变压器和前面高压配电线路及电力系统的无功功率。由于这种补偿方式能使车间变压器的视在功率减小从而可使变压器的容量选得较小，因此比较经济，

难易程度：易

知识点：节约用电与计划经济

287、单独就地补偿效果         ，应予优先选用。

答案：最好

解析：单独就地补偿也称分散就地补偿，是将并联电容器组装设在需要进行无功补偿的各个用电设备旁边。这种补偿方式能够补偿安装部位以前的所有高低压线路和电力变压器的无功功率，因此其补偿范围最大，补偿效果最好，应予优先选用

难易程度：易

知识点：节约用电与计划经济

288、并联电容器补偿方式有         投切和         两种控制方式。

答案：手动、自动调节

解析：并联电容器补偿方式有手动投切和自动调节两种控制方式

难易程度：易

知识点：节约用电与计划经济

289、并联电容器补偿应进行         保护和         保护。

答案：相间短路、过电压

解析：并联电容器的主要故障形式是短路故障，它可造成电网的相间短路。对于低压电容器及容量不超过450kvar 的高压电容器，可装设熔断器作为相间短路保护。对于容量较大的高压电容器组，则需采用高压断路器控制，并装设瞬时或短延时过电流保护作为相间短路保护。

电容器对电压十分敏感，一般规定电网电压不得超过电容器额定电压10%。因此凡电容器安装处的电网电压有可能超过10%时，应装设过电压保护。过电压保护可动作于信号或带时限动作于跳闸。

难易程度：易

知识点：节约用电与计划经济

290、为确保人身安全，人体接触补偿电容器之前，应用         将所有电容器两端直接短接         。

答案：短接导线、放电

解析：如果变配电所停电，电容器也应切除，以免突然来电时，母线电压过高，击穿电容器。电容器从电网切除后，应立即通过放电回路放电。为确保人身安全，人体接触补偿电容器之前，应用短接导线将所有电容器两端直接短接放电。

难易程度：易

知识点：节约用电与计划经济

291、光源在单位时间内，向周围空间辐射出的使人眼产生光感的能量，称为         ，单位为         。

答案：光通量、lm（流明）。

解析：光源在单位时间内，向周围空间辐射出的使人眼产生光感的能量，称为光通量，单位为lm（流明）。

难易程度：易

知识点：工厂的电气照明

292、受照物体表面         投射的光通量，称为照度。

答案：单位面积

解析：受照物体表面单位面积投射的光通量，称为照度（illuminance）。其符号为E，单位为lx（勒克斯）。

难易程度：易

知识点：工厂的电气照明

293、物体的光照性能用         、         、         三个参数表征。

答案：反射比、吸收比、透射比

解析：物体的光照性能用反射比、吸收比、透射比三个参数表征(1)反射比（reflection  ratio）  又称反射系数，其定义是反射光通Φρ与总投射光通Φ之比，(2)吸收比（absorption  ratio）又称吸收系数，其定义是吸收光通Φα与总投射光通Φ之比(3)透射比（transmission  ratio）  又称透射系数，其定义是透射光通ΦT与总投射光通Φ之比

难易程度：易

知识点：工厂的电气照明

294、光源的发光效能是指            除以光源功率所得的商，简称光源的光效，单位为           。

答案：光源发出的光通量、lm/W（流明/瓦特）。

解析：光源的发光效能（luminous  efficacy）是指光源发出的光通量除以光源功率所得的商，简称光源的光效，其单位为lm/w（流明每瓦特）。

难易程度：易

知识点：工厂的电气照明

295、色温度是以发光体表面         来估计其温度的一个物理量，色温度的单位为         。

答案：颜色、K（开尔文）。

解析：色温度（colour  temperature）是以发光体表面颜色来估计其温度的一个物理量.光源的色温度用其辐射光的色品与某一温度下“黑体”（其辐射能力特别强，可视为完全辐射体）辐射光的色品相同时黑体的温度来度量。

难易程度：易

知识点：工厂的电气照明

296、光源的显色性是指光源对被照物体         显现的性能，表征光源的显色性，特引入光源的         。

答案：颜色，显色指数

解析：光源的显色性（colour  rendering）是指光源对被照物体颜色显现的性能。物体的颜色以日光或与日光相当的参考光源照射下的颜色为准。

难易程度：易

知识点：工厂的电气照明

297、稀土三基色细管径荧光灯具有         、         、         的优点，可取代普通荧光灯，节约电能。

答案：光效高、寿命长、显色性较好

解析：荧光灯有普通直管形荧光灯和稀土三基色细管径荧光灯和紧凑型节能荧光灯。稀土三基色细管径（≤26mm）荧光灯具有光效高、寿命长、显色性较好的优点，可取代普通荧光灯，以节约电能。

难易程度：易

知识点：工厂的电气照明

298、高压汞灯的         ，         ，但启动时间较长，显色性         。

答案：光效较高，寿命较长、较差

解析：高压汞灯又称高压水银荧光灯。它是荧光灯的改进产品，属于高气压（压强可达105Pa以上）的汞蒸气放电光源。高压汞灯光效较高，寿命较长，但启动时间较长，显色性较差。

难易程度：易

知识点：工厂的电气照明

299、发光二极管灯的         是当前所有灯具中最高的。

答案：发光效率

解析：发光二极管灯的发光效率是当前所有灯具中最高的。

难易程度：易

知识点：工厂的电气照明

300、办公室、教室、会议室及仪表、电子等生产车间的照明，宜采用           。

答案：细管径直管形荧光灯。

解析：照明设计时可按下列条件选择电光源：

(1)高度较低的房间，如办公室、教室、会议室及仪表、电子等生产车间，宜采用细管径（≤26mm）直管形荧光灯。

难易程度：易

知识点：工厂的电气照明

301、应急照明灯应选用能快速点燃的        、        或        光源。

答案：白炽灯、荧光灯或LED

解析：照明设计时可按下列条件选择电光源：(5)应急照明灯应选用能快速点燃的光源，如白炽灯或荧光灯。

难易程度：易

知识点：工厂的电气照明

302、在有爆炸危险介质的场所应选用        或        灯具。

答案：隔爆型、防爆型

解析：在有爆炸或火灾危险场所使用的灯具，应符合GB50058-1992〈爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范〉的有关规定，选用隔爆型或防爆型灯具

难易程度：易

知识点：工厂的电气照明

303、在潮湿和粉尘大的场所应优先选用        的防潮灯、防水防尘灯

答案：密闭型

解析：工厂用灯具类型的选择应符合GB50034-2004《建筑照明设计标准》的规定。

根据照明场所的环境条件，分别选用下列灯具：

1) 潮湿场所，应采用相应防护等级的防水灯具或带防水灯头的开敞式灯具。

2) 腐蚀性气体或蒸汽的场所，应采用防腐蚀密闭式灯具。如果采用开敞式灯具，则其各部分应有防腐蚀或防水的措施。

3) 高温场所，应采用散热性能好、耐高温的灯具。

4) 在有尘埃的场所，应按防尘的相应防护等级选择适宜的灯具。

5) 装有锻锤、大型桥式起重机等振动和摆动较大的场所使用的灯具，应有防振和防脱落的措施。

6) 在易受机械损伤、光源自行脱落可能造成人身伤害或财产损失的场所使用的灯具，应有防护措施。

难易程度：易

知识点：工厂的电气照明

304、照明质量最基本的是照明区域内工作面上的        是否达到规定的照度标准。

答案：照度

解析：照明质量最基本的是照明区域内工作面上的照度是否达到规定的照度标准。

难易程度：易

知识点：工厂的电气照明

305、室内照明光源的可按色温分        、        和        三组。

答案：暖光源、冷光源和中间光源

解析：GB50034-2004规定，室内照明光源的色表可按相关色温分为三组，可按色温分暖光源、冷光源和中间光源三组

难易程度：易

知识点：工厂的电气照明

306、色温<3300/ K的称为        ，适用于家庭。

答案：暖光源

解析：GB50034-2004规定，室内照明光源的色表可按相关色温分为三组，各组色表适用的场所举下所示。

1) 适用于客房、卧室、病房、酒吧、餐厅 ,色温<3300/ K的称为暖光源， 2)办公室、教室、阅览室等场所，应选择色温在色温3300～5300 / K的中间光源,3) 热加工车间、高照度场所 , 色温>5300/ K冷光源

难易程度：易

知识点：工厂的电气照明

307、办公室、教室、阅览室等场所，应选择色温在色温         / K的中间光源。

答案：3300～5300

解析：GB50034-2004规定，室内照明光源的色表可按相关色温分为三组，各组色表适用的场所举下所示。

1) 适用于客房、卧室、病房、酒吧、餐厅 ,色温<3300/ K的称为暖光源， 2)办公室、教室、阅览室等场所，应选择色温在色温3300～5300 / K的中间光源,3) 热加工车间、高照度场所 , 色温>5300/ K冷光源

难易程度：易

知识点：工厂的电气照明

308、照度的计算方法，主要有利用        、        、        （即单位容量法）和逐点计算法。

答案：系数法、概算曲线法、比功率法

解析：照度的计算方法，主要有利用系数法、概算曲线法、比功率法（即单位容量法）和逐点计算法。

难易程度：易

知识点：工厂的电气照明

309、        是指在正常情况下使用的照明，        是指因正常照明的电源发生故障后而启用的照明。

答案：正常照明，应急照明

解析：按照明的用途分，有正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明和障碍照明等。正常照明是指在正常情况下使用的照明。应急照明是指因正常照明的电源发生故障后而启用的照明。应急照明又分备用照明、安全照明和疏散照明。备用照明是用以确保正常活动继续进行的应急照明。安全照明是用以确保处于潜在危险之中的人员安全的应急照明。疏散照明是用以确保安全出口通道能被有效地辨认和应用、使人安全撤离的应急照明。

难易程度：易

知识点：工厂的电气照明

310、照明线路的允许电压损耗一般为        。

答案：2.5%～5%

解析：照明线路的允许电压损耗一般为2.5%～5%。

难易程度：易

知识点：工厂的电气照明