工厂供电题库

四、多选题

1、电能的质量指标有：（   ）

A．电压   B．频率   C．电流   D．功率

答案：A，B

解析：电压和频率是衡量电能质量的两个基本参数。

难易程度：易

知识点：电力系统的电压与电能质量。

2、发电机的额定电压比线路的额定电压高出（   ）

A．1%    B．3%    C．5%    D．10%

答案：C

解析：发电机的额定电压一般比同级电网的额定电压高出5%，用于补偿线路上的电压损失。

难易程度：易

知识点：三相交流电网和电力设备的额定电压

3、变压器副边接负载时额定电压比负载的高出（   ）

A．1%    B．3%    C．5%    D．10%

答案：C

解析：变压器一次绕组的额定电压分两种情况：① 当变压器直接与发电机相连时，高于电网额定电压5%② 当变压器直接与线路相连时，与供电线路电压相同。变压器二次绕组的额定电压分两种情况：①变压器二次侧供电线路较长，高于供电线路额定电压10%②变压器二次侧供电线路较短，或低压线路时，高于供电电网额定电压5%。仅考虑补偿变压器满负荷时绕组内部5%的电压降。

难易程度：易

知识点：三相交流电网和电力设备的额定电压

4、变压器副边接线路时额定电压比线路的高出（   ）

A．1%    B．3%    C．5%    D．10%

答案：D

解析：变压器一次绕组的额定电压分两种情况：① 当变压器直接与发电机相连时，高于电网额定电压5%② 当变压器直接与线路相连时，与供电线路电压相同。变压器二次绕组的额定电压分两种情况：①变压器二次侧供电线路较长，高于供电线路额定电压10%②变压器二次侧供电线路较短，或低压线路时，高于供电电网额定电压5%。仅考虑补偿变压器满负荷时绕组内部5%的电压降。

难易程度：中等

知识点：三相交流电网和电力设备的额定电压

5、对工厂供电系统的要求有：（   ）

A．安全    B．可靠    C．优质    D．经济

答案：ABCD

解析：对厂电系统的要求有安全、可靠、优质经济。

难易程度：易

知识点：工厂供电的意义、要求

6、中线的功能有（   ）

A	连单相设备         B	传导三相系统中的不平衡电流和单相电流

C	减少负荷中性点的电位偏移

答案：ABC

解析：中线的功能有：一是用来接用额定电压为系统相电压的单相设备，二是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流；三是减少负荷中性点的电位偏移

难易程度：易

知识点：低压配电系统接地型式

7、TN系统包括（   ）

A	TN-S系统   B	TN-C系统   C	TN-C-S系统。

答案：ABC

解析：TN系统包括TN-S系统、TN-C系统TN-C-S系统。

难易程度：中等

知识点：低压配电系统接地型式

8、低压配电系统的接地电阻一般不应大于（   ）

A	2欧    B	4欧    C	6欧。

答案：B

解析：低压配电系统的接地电阻一般不应大于4欧。

难易程度：易

知识点：低压配电系统接地型式

9、工厂供电低压系统的接地方式包括（   ）

A	TN系统    B	TT系统    C	IT系统。

答案：ABC

解析：工厂供电低压系统的接地方式包括TN系统、TT系统、IT系统。

难易程度：易

知识点：低压配电系统接地型式

10、互感器的功能包括（   ）

A扩大测量范围、扩大保护范围。   	B联络主辅电路，隔离高低电压。

C统一仪继规格，便于批量生产。

答案：ABC

解析：互感器的功能包括（1）用来使仪表、继电器等二次设备与主电路绝缘 。避免主电路的高电压直接引入仪表、继电器等二次设备，防止仪表、继电器等二次设备的故障影响主电路，提高一、二次电路的安全性和可靠性，并有利于人身安全。（2）用来扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围。例如用一只5A的电流表，通过不同变流比的电流互感器就可测量任意大的电流。同样，用一只100V的电压表，通过不同电压比的电压互感器就可测量任意高的电压。而且由于采用了互感器，可使二次仪表、继电器等设备的规格统一，有利于设备的批量生产。

难易程度：易

知识点：电流互感器和电压互感器

- 11、高压断路器的功能有（   ）

A通断正常的负荷电流。

B接通和承受一定时间的短路电流。

C在保护装置控制下自动跳闸，切除短路故障。

答案：ABC

解析：高压断路器功能：不仅能通断正常的负荷电流，而且能接通和承受一定时间的短路电流，并能在保护装置作用下自动跳闸，切除短路故障。

难易程度：易

知识点：高压一次设备

12、高压开关柜的功能有（   ）

A控制和保护发电厂和变配所中的发电机、变压器和高压线路。

B起动和保护大型高压交流电动机。

答案：AB

解析：高压开关柜是按一定的线路方案将有关一、二次设备组装在一起的一种高压成套配电装置，在电力系统中作为控制和保护高压设备和线路之用，其中安装有高压开关设备、保护电器、监测仪表和母线、绝缘子等。

难易程度：易

知识点：高压一次设备

13、低压开关柜的功能有（   ）

A低配系统中的动力配电。   B低配系统中的照明配电。

答案：AB

解析：低压配电屏（柜）是按一定的线路方案将有关一、二 次设备组装而成的一种低压成套配电装置，在低压配电系统中作动力和照明之用。

难易程度：易

知识点：低压一次设备

14、继电器按功能可分为（   ）

A起动继电器      B时间继电器

C信号继电器      D中间继电器（也叫出口继电器）

答案：ABCD

解析：继电器按功能可分为起动继电器、时间继电器、信号继电器、中间继电器（也叫出口继电器）。

难易程度：易

知识点：常用的保护继电器

15、主接线按有无母线可分为（   ）

A无母接线       	B有母接线

答案：AB

解析：主接线按有无母线可分为无母接线、有母接线

难易程度：易

知识点：工厂变配电所的主接线

16、单母分段的方式包括（   ）

A采用一台隔离开关   B采用两台隔离开关   C采用一个断断路器和隔离开关组合

答案：ABC

解析：单母分段可采用一台隔离开关、采用两台隔离开关或采用一个断路器和隔离开关组合三种方式。

难易程度：中等

知识点：工厂变配电所的主接线

17、双母接线的优点有（   ）

A可靠    B灵活    C可扩

答案：ABC

解析：采用双母线接线较之采用单母线接线，供电可靠性，和运行灵活性大大提高，但开关设备也相应大大增加，从而大大增加了初投资，所以双母线接线在工厂变电所中很少应用，而主要应用于电力系统的枢纽变电站。

难易程度：易

知识点：工厂变配电所的主接线

18、架空线路的架设要用到的技术数据包括（   ）

A档距（跨距）       	B同杆导线的线距

C弧垂（驰度）       D限距

答案：ABCD

解析：架空线路的架设要用到的技术数据包括档距（跨距）、同杆导线的线距、弧垂（驰度）、限距。

难易程度：易

知识点：工厂电力线路的结构和敷设

19、厂网结构按按拓扑结构可分为（   ）

A放射式       B树干式     C环式

答案：ABC

解析：厂网结构按按拓扑结构可分为放射式、树干式、环式。

难易程度：易

知识点：工厂电力线路及其接线方式

20、放射式的优点有（   ）

A接线清晰              B操作维护方便

C保护简单              D便于实现自动化。

答案：ABCD

解析：放射式线路之间互不影响，供电可靠性较高，便于装设自动装置，保护装置比较简单，但高压开关设备用得较多，每台断路器须装设一个高压开关柜，增加投资。

难易程度：易

知识点：工厂电力线路及其接线方式

21、工厂负荷分类方式有（   ）

A按设备用途            B按设备工作制

C按相数                D按负荷的重要性

答案：ABCD

解析：工厂负荷分类方式有（1）按设备用途，如动力负荷、照明负荷；（2）按设备工作制，如连续、短时、断续周期工作制设备；（3）按相数，如单相、三相设备；（4）按负荷的重要性；重要负荷、一般负荷。

难易程度：中等

知识点：工厂的电力负荷与负荷曲线

22、工厂用电设备按工作制可分为（   ）

A连续工作制         	B短时工作制       	C周期工作制

答案：ABC

解析：工厂用电设备按工作制可分为连续工作制、短时工作制、断续周期工作制。

难易程度：易

知识点：工厂的电力负荷与负荷曲线

23、工厂电力负荷分为（   ）

A一级负荷     	B二级负荷

C三级负荷        D特级负荷

答案：ABC

解析：工厂的电力负荷，按GB50052-2009《供配电系统设计规范》规定，根据其对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全和经济损失上所造成的影响程度分为三级：一级负荷 、二级负荷、三级负荷。

难易程度：易

知识点：工厂的电力负荷与负荷曲线

24、负荷曲线按时间范围分为（   ）

A年负荷曲线         B月负荷曲线

C日负荷曲线         D工作班负荷曲线

答案：ABCD

解析：负荷曲线按时间范围分为年负荷曲线、月负荷曲线、日负荷曲线、工作班负荷曲。

难易程度：中等

知识点：工厂的电力负荷与负荷曲线

25、从年荷曲线上可引出的参数有（   ）

A峰值负荷         B高峰时间

C平均负荷         D平均系数

答案：ABCD

解析：从年荷曲线上可引出的参数有峰值负荷、高峰时间、平均负荷、平均系数。

难易程度：中等

知识点：工厂的电力负荷与负荷曲线

26、需要系数法用于单组的计算公式有（   ）

A有功计算负荷

B无功计算负荷

C视在计算负荷

D计算电流

答案：ABCD

解析：需要系数法用于单组的计算公式有

（1）有功计算负荷

（2）无功计算负荷

（3）视在计算负荷

（4）计算电流

难易程度：中等

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

27、短路按电压分类可分为（   ）

A高压短路          B低压短路

答案：AB

解析：短路按电压分类可分为高压短路、低压短路。

难易程度：中等

知识点：短路电流及其计算

28、短路计算的目的有（   ）

A选择电气设备和载流导体时，校验其热、动稳定。

B选择、整定继保装置，使之能正确切除短路故障。

C选择合理的主接线、运行方式（运方）。

D选择限流措施。当短路电流过大造成设备选择困难或不够经济时，可采取限制短路电流的措施。

答案：ABCD

解析：短路计算的目的有（1）选择电气设备和载流导体时，校验其热、动稳定。（2）选择、整定继保装置，使之能正确切除短路故障。（3）选择合理的主接线、运行方式（运方）。（4）选择限流措施。当短路电流过大造成设备选择困难或不够经济时，可采取限制短路电流的措施。

难易程度：中等

知识点：短路的原因、后果和形式

29、短路电流的效应包括（   ）

A热效应           	B力效应

答案：AB

解析：供电系统中发生短路时，短路电流是相当大的。1.一方面要产生很大的电动力，即电动效应；2.另一方面要产生很高的温度，即热效应。两种短路效应，对电器和导体的安全运行威胁极大，因此要研究短路电流的效应及短路稳定度的校验问题。

难易程度：易

知识点：短路电流的效应和稳定性校验

30、变电所装有两台主变时，每台主变的额定容量SN·T应满足的条件有（   ）

A任一主变单独运行时，应满足总计算负荷S30的60%～70%的需要。

B任一主变单独运行时，应满足全部一二级计算负荷的需要。

答案：AB

解析：变电所装有两台主变时，每台主变的额定容量SN·T应满足的条件有（1）任一主变单独运行时，应满足总计算负荷S30的60%～70%的需要。（2）任一主变单独运行时，应满足全部一二级计算负荷的需要

难易程度：中等

知识点：变电所主变压器台数和容量的选择

31、继保的功能有（   ）

A断电           B报警

答案：AB

解析：继电保护装置在过负荷时动作，一般只发出报警信号，引起运行值班人员注意，以便及时处理；只有当过负荷可危及人身或设备安全时，才动作于跳闸。而在发生短路故障时，则要求有选择性地动作于跳闸，将故障部分切除。

难易程度：易

知识点：过电流保护装置的类型和任务

32、继电保护性能包含（   ）

A选择性             B灵敏性

C可靠性             D速动性

答案：ABCD

解析：对保护装置的基本要求选择性、灵敏性、可靠性、速动性。

难易程度：易

知识点：过电流保护的任务和要求

33、工厂供电系统中所采用的操作电源有（   ）

A由蓄电池供电的直流电源     B整流直流电源    C交流电源。

答案：ABC

解析：工厂供电系统中所采用的操作电源有由蓄电池供电的直流电源、整流直流电源、交流电源。

难易程度：易

知识点：工厂的自备电源

34、交流操作电源供电的继保装置，有三种操作方式。

A 直接操作方式

B 中间电流互感器间接操作式

C 去分流间接操作式

答案：ABC

解析：交流操作电源供电的继保装置，有三种操作方式：直接操作方式、中间电流互感器间接操作式、去分流间接操作式。

难易程度：中等

知识点：工厂高压线路的继电保护

35、欠电压保护主要用在（   ）

A提高过流保护的灵敏度     B在系统发生故障时切除不重要的电动机

答案：AB

解析：欠电压保护主要用在提高过流保护的灵敏度、在系统发生故障时切除不重要的电动机。

难易程度：易

知识点：工厂高压线路的继电保护

36、低压断路器（自动开关）所配备的过电流脱扣器有（）

A具有反时限特性的长延时电磁脱扣器，动作时间top=10s左右。

B延时时限分别为top1=0.1s（或t'op1=0.2s）、top2=0.4s两种短延时脱扣器。

C top≤0.1s的瞬时脱扣器。

答案：ABC

解析： 低压断路器（自动开关）所配备的过电流脱扣器有（1）具有反时限特性的长延时电磁脱扣器，动作时间top=10s左右。（2）延时时限分别为top1=0.1s（或t'op1=0.2s）、top2=0.4s两种短延时脱扣器。（3）top≤0.1s的瞬时脱扣器。

难易程度：难

知识点：低压断路器保护

- 37、雷电危害包括（   ）

A雷电流的热效应：金属熔化，烧断输电线，摧毁用电设备，甚至引起火灾、爆炸。

B雷电流的力效应：摧毁杆塔、建筑物、人畜。

C雷电压的击穿效应：闪络放电，高电压，击穿绝缘子，断路器跳闸。

答案：ABC

解析： 雷电危害包括（1）雷电流的热效应：金属熔化，烧断输电线，摧毁用电设备，甚至引起火灾、爆炸。（2）雷电流的力效应：摧毁杆塔、建筑物、人畜。（3）雷电压的击穿效应：闪络放电，高电压，击穿绝缘子，断路器跳闸。

难易程度：易

知识点：过电压与防雷

38、节电的意义包括（   ）

A缓和电力供需矛盾         B提高电能使用的经济效益

C加速工艺、设备的改造，促进技术进步

答案：ABC

解析：节约用电的意义（一）加强工厂供用电系统的科学管理（1）加强能源管理，建立和健全能源管理机构和制度  （2）实行计划供用电，提高能源利用率  （3）实行“需求侧管理”，进行负荷调整 （4）实行经济运行方式，全面降低系统能耗  （5）加强运行维护，提高设备的检修质量（二）搞好工厂供用电系统的技术改造（1）加快更新淘汰现有低效高耗能的供用电设备  以高效节能的电气设备取代低效高耗能的电气设备，这是节约电能的一项基本措施。（2）改造现有不合理的供配电系统，降低线路损耗  对现有不合理的供配电系统进行技术改造，能有效地降低线路损耗，节约电能。（3）选用高效节能产品，合理选择设备容量，或进行技术改造，提高设备的负荷率 （4）改革落后工艺，改进操作方法  （5）采用无功补偿设备，人工地提高功率因数。

难易程度：中等

知识点：节约用电的意义

39、提高电动机运行效率的方法有（   ）

A合理选择电动机。    B合理使用电动机。

答案：AB

解析：合理选择、使用电动机可以提高电动机运行效率。

难易程度：中等

知识点：节约用电的一般措施

40、符合下列哪几种情况时，电力负荷应为一级负荷?(   )

A.中断供电将造成人身伤亡时

B.中断供电将影响重要用电单位的正常工作时

C.中断供电将在经济上造成重大损失时

D.中断供电将造成大型影剧院等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱时

答案：A.C

解析：一级负荷为中断供电将造成人身伤害者，或者中断供电将在经济上造成重大损失者，例如使生产过程或生产装备处于不安全状态、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、生产企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。

难易程度：中等

知识点：工厂的电力负荷与负荷曲线

41、电力负荷应根据(   )进行分级。

A.对供电可靠性的要求

B.中断供电在政治上所造成损失或影响的程度

C.中断供电在经济上所造成损失或影响的程度

D.中断供电将发生中毒.爆炸和火灾等的严重程度

答案：A.B.C

解析：电力负荷应根据对供电可靠性的要求、中断供电在政治上所造成损失或影响的程度、中断供电在经济上所造成损失或影响的程度进行分级。

难易程度：中等

知识点：工厂的电力负荷与负荷曲线

42、下列哪些电源可作为应急电源?(   )

- A.独立于正常电源的发电机组

B.供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路

C.风力发电设备

D.蓄电池

答案：A.B.D

解析：独立于正常电源的发电机组、供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路、蓄电池可作为应急电源。

难易程度：中等

知识点：工厂的备用电源

43、符合下列哪些情况时，用电单位宜设置自备电源?(  )

A.需要设置自备电源作为一级负荷中特别重要负荷的应急电源时

- B.设置自备电源较从电力系统取得第二电源经济合理时

C.第二电源不能满足一级负荷的条件时

- D.所在地区偏僻，远离电力系统，设置自备电源经济合理时

答案：A.B.C.D

解析：一级负荷中特别重要负荷的应急电源时需要设置自备电源作为，设置自备电源较从电力系统取得第二电源经济合理时需要设置自备电源，第二电源不能满足一级负荷的条件时需要设置自备电源，所在地区偏僻，远离电力系统，设置自备电源经济合理时需要设置自备电源。

难易程度：中等

知识点：工厂的备用电源

44、允许中断供电时间为毫秒级的供电，可选用下列哪几种供电装置?(  )

A.蓄电池静止型不间断供电装置

B.快速自启动的发电机组

C.柴油机不间断供电装置

D.蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置

答案：A.C

解析： 允许中断供电时间为毫秒级的供电，可选用蓄电池静止型不间断供电装置和柴油机不间断供电装置.

难易程度：中等

知识点：工厂的备用电源

45、在进行照明用电设备的负荷计算时，应按下列哪些规定计算设备功率?(  )

- A.金属卤化物灯除灯泡的功率外，不必考虑镇流器的功率损耗

B.低压卤钨灯除灯泡功率外，还应考虑变压器的功率损耗

- C.白炽灯.高压卤钨灯按灯泡标出的额定功率计算设备功率

D.气体放电灯.金属卤化物灯除灯泡的功率外，还应考虑镇流器的功率损耗

答案：B.C.D

解析：低压卤钨灯除灯泡功率外，还应考虑变压器的功率损耗；白炽灯.高压卤钨灯按灯泡标出的额定功率计算设备功率；气体放电灯.金属卤化物灯除灯泡的功率外，还应考虑镇流器的功率损耗

难易程度：中等

知识点：工厂常用的电光源和灯具

46、下列有关负荷曲线的描述哪些是正确的?(  )

A.负荷曲线是表示负荷随时间变化的坐标图形，在直角坐标内，纵坐标表示负荷，横坐标表示时间

B.负荷曲线是表示负荷随时间变化的直角坐标图形，纵坐标表示时间，横坐标表示负荷

- C.负荷曲线通常是根据每隔0.5h的最大负荷来绘制的

D.负荷曲线只有有功负荷曲线一种

答案：A.C

解析：负荷曲线是表征电力负荷随时间变动情况的一种图形，它绘在直角坐标纸上。纵坐标表示负荷（有功或无功功率），横坐标表示对应的时间（一般以小时h为单位）。

难易程度：中等

知识点：工厂的电力负荷与负荷曲线

47、负荷计算应主要包括下列哪些内容?(  )

A.0.5h最大负荷的计算

B.尖峰电流的计算

C.一级.二级负荷的计算

D.季节性负荷的计算

答案：A.B.C.D

解析：负荷计算应主要包括下列哪些内容0.5h最大负荷的计算、尖峰电流的计算、一级.二级负荷的计算、季节性负荷的计算。

难易程度：中等

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

48、负荷计算的方法宜按下列哪些原则选取?(  )

A.用电设备台数较多，各台设备容量相差不悬殊时，宜采用需要系数法

B.用电设备台数较少，各台设备容量相差悬殊时，宜采用二项式法

- C.在方案设计阶段可采用单位指标法

D.在初步设计及施工图设计阶段，宜采用需要系数法

答案：A.B.C.D

解析：负荷计算的方法宜按下列哪些原则选取（1）用电设备台数较多，各台设备容量相差不悬殊时，宜采用需要系数法（2）用电设备台数较少，各台设备容量相差悬殊时，宜采用二项式法（3）在方案设计阶段可采用单位指标法（4）在初步设计及施工图设计阶段，宜采用需要系数法。

难易程度：中等

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

49、下列说法哪些是正确的?(  )

- A.成组的用电设备，越接近其额定容量运行时，需要系数越大

B.成组的用电设备，越接近其额定容量运行时，需要系数越小

- C.成组的用电设备，越低于其额定容量运行时，需要系数越小

D.成组的用电设备，越低于其额定容量运行时，需要系数越大

答案：A.C

解析：成组的用电设备，越接近其额定容量运行时，需要系数越大，越低于其额定容量运行时，需要系数越小。

难易程度：中等

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

50、有关需要系数的下列说法哪些是正确的?(  )

A.反复短时工作，或者连续运行但负荷不稳定的用电设备，需要系数相对较大

- B.连续稳定运行的用电设备，需要系数相对较大

C.连续稳定运行的用电设备，需要系数相对较小

D.反复短时工作，或者连续运行但负荷不稳定的用电设备，需要系数相对较小

答案：B.D

解析：连续稳定运行的用电设备，需要系数相对较大，反复短时工作，或者连续运行但负荷不稳定的用电设备，需要系数相对较小.

难易程度：中等

知识点：三相用电设备组计算负荷的确定

51、在下列关于电源及供配电系统的描述中哪些是正确的?(  )

- A.高压配电线路应深入负荷中心

B.主要城区内的高压供电线路应主要考虑经济性，线路可远离负荷中心

C.根据负荷容量和分布，宜使总变电所和配电所靠近高压负荷中心，变电所靠近各自的低压用电负荷中心

D.根据供电区域的负荷容量，可将总变电所和配电所按照平均用电负荷密度均匀布置

答案：A.C

解析：根据负荷容量和分布，宜使总变电所和配电所靠近高压负荷中心，变电所靠近各自的低压用电负荷中心，高压配电线路应深入负荷中心。

难易程度：中等

知识点：工厂供配电电压的选择

52、实用短路电流计算方法有：(  )

A.标么制法计算方法         B.欧姆法计算方法

C.用电压除以电抗           D.短路容量计算方法

答案：A.B.D

解析：实用短路电流计算方法有：标么制法计算方法、欧姆法计算方法、短路容量计算方法

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

53、短路电流的危害：(  )

A.破坏绝缘烧毁线路或设备

B.对通信线路.自控信号造成干扰

C.造成电压下降生产混乱

- D.造成电气设备机械损坏

答案：A.C.D

解析：短路的后果 (1) 短路时要产生很大的电动力和很高的温度，而使故障元件和短路电路中的其他元件受到损害和破坏，甚至引发火灾事故。

(2) 短路时电路的电压骤然下降，严重影响电气设备的正常运行。

(3) 短路时保护装置动作，将故障电路切除，从而造成停电，而且短路点越靠近电源，停电范围越大，造成的损失也越大。

(4) 严重的短路要影响电力系统运行的稳定性，可使并列运行的发电机组失去同步，造成系统解列。

(5) 不对称短路包括单相和两相短路，其短路电流将产生较强的不平衡交流电磁场，对附近的通信线路、电子设备等产生电磁干扰，影响其正常运行，甚至使之发生误动作。

难易程度：易

知识点：短路的原因、后果和形式

54、计算短路电流的目的：(  )

A.校验保护电器(断路器，熔断器)的分断能力

B.校验保护装置灵敏度

C.确定断路器的整定值

D.校验开关电器或线路的动稳定和热稳定

答案：A.B.D

解析：计算短路电流的目的：(1)校验保护电器(断路器，熔断器)的分断能力

（2）校验保护装置灵敏度（3）校验开关电器或线路的动稳定和热稳定。

难易程度：中等

知识点：短路电流的效应和稳定性校验

55、短路电流近似计算时有哪些假定条件?(  )

A.短路时所有发电机电势的相位都相同

B.各磁路系统不饱和各元件的电抗不变

C.所有元件的电阻不考虑

D.变压器的励磁电流略去不计

答案：A.B.D

解析：短路电流近似计算时假定短路时所有发电机电势的相位都相同，各磁路系统不饱和各元件的电抗不变，变压器的励磁电流略去不计。

难易程度：中等

知识点：限大容量电力系统中短路电流的计算

56、无限大容量系统主要特点：(  )

- A.远离发电机端

B.短路电流交流分量不衰减

C.系统电压不变

D.系统短路阻抗不变

答案：A.B.C

解析：如果电力系统的电源总阻抗不超过短路电路总阻抗的5%～10%，或者电力系统容量超过用户供电系统容量的50倍时，可将电力系统视为无限大容量系统。无限大容量系统主要特点远离发电机端，短路电流交流分量不衰减，系统电压不变。

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统三相短路的物理过程

57、有限容量系统主要特点：(  )

A.短路时系统电压下降

B.短路电流随电压变化

C.系统短路容量下降

D.系统阻抗下降

答案：A.B

解析：有限容量系统主要特点短路时系统电压下降，短路电流随电压变化。

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统三相短路的物理过程

58、用标么制法计算稳态短路电流有效值可按下式计算：(  )

A.IK=IKIj        B.IK=IjZK

C.       D.

式中：

——稳态短路电流有效值

IK——稳态短路电流标么制法

——基准电流

ZK——阻抗标么制法

——阻抗欧姆法

——平均电压

——短路容量

答案：A B

解析：用标么制法计算稳态短路电流有效值可按IK=IKIj，IK=IjZK计算。

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

59、用欧姆法计算稳态短路电流有效值按下式计算：(  )

A.IK=IKIj    B.IK=IjZK

C.  D.

式中：

——稳态短路电流有效值

IK——稳态短路电流标么制法

——基准电流

ZK——阻抗标么制法

——阻抗欧姆法

——平均电压

——短路容量

答案：C.D

解析：用欧姆法计算稳态短路电流有效值按，计算。

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

60、变压器低压出口处短路电流按下式计算：(  )

A.            B.

C.     D.

式中：

——稳态短路电流有效值KA

——短路阻抗欧姆法mΩ

——短路容量MVA

——平均电压KV

——阻抗电压百分数

——变压器容量MVA

答案：A.B.C

解析：变压器低压出口处短路电流按，，计算。

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

61、电动机反馈电流按下式计算：(  )

- A.

- B.iPM=0.9KpKqM2Ir M

C.iPM=Kp⋅KqMIr M

D.iPM=KpIr M

式中：

——电动机反馈电流

Kp——冲击系数

IrM——电动机总额定电流

KqM——电动机起动倍数

IqM——电动机起动电流

答案：A.B

解析：电动机反馈电流按，iPM=0.9KpKqM2Ir M计算

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

62、如下情况应计入电动机的反馈电流。(  )

A.当短路点附近所接电动机额定电流之和大于短路电流的1％时，即Ir M>0.01IK

B.向电动机供电的电缆长度L(m)与其截面积Q(mm2)的比值L/Q< 0.5时

C.无限大容量时

D.变压器容量大于1000kVA时

答案：A.B

解析：当短路点附近所接电动机额定电流之和大于短路电流的1％时，即Ir M>0.01IK时和向电动机供电的电缆长度L(m)与其截面积Q(mm2)的比值L/Q< 0.5时应计入电动机的反馈电流。

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

63、如下情况可以不考虑电动机的反馈电流的影响。(  )

A.电动机至短路点经过的元件(线路)与电源系统至短路点经过的元件是同一元件时

B.短路电流持续时间大于0.01秒时

C.非对称短路时

D.远端短路即远离发电厂短路时

答案：A.B.C

解析：电动机至短路点经过的元件(线路)与电源系统至短路点经过的元件是同一元件时，短路电流持续时间大于0.01秒时以及非对称短路时可以不考虑电动机的反馈电流的影响。

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

64、变压器电抗标么制法按下式计算。(  )

- A.XT=ZT2−RT2

- B.XT=ZT2+RT2

C.XT=RT2+XT2

D.XT2=ZT2−RT2

式中：

X*T——变压器电抗标么制法

Z*T——变压器阻抗标么制法

R*T——变压器电阻标么制法

答案：A.D

解析：变压器电抗标么制法按XT=ZT2−RT2，XT2=ZT2−RT2计算。

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

65、输电线路电抗标么制法按下式计算。(  )

A.XL=XSjUj2   B.XL=XUr2SS

C.XL=XSjUj2   D.XL=x0LSjUj2

式中：

X*L——输电线路电抗标么制法

X——输电线路电抗欧姆法

Sj——基准容量MVA

Ss——系统短路容量MVA

Ur——额定电压kV

x0——每公里电抗Ω

L——线路长度km

答案：A.D

解析：输电线路电抗标么制法按XL=XSjUj2，XL=x0LSjUj2下式计算。

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

66、输电线路电阻标么制法按下式计算。(  )

A.RL=RUr2SS     B.RL=RSjUj2

C.RL=RSjUj2     D.RL=r0LSjUj2

式中：

R*L——输电线路电阻标么制法

R——线路电阻欧姆法Ω

Ur——额定电压kV

Ss——系统短路容量MVA

Sj——基准容量MVA

Uj——基准电压kV

ro——每公里电阻Ω

L——线路长度km

答案：B.D

解析：输电线路电阻标么制法按RL=RSjUj2，RL=r0LSjUj2计算。

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

67、变压器电阻欧姆法按下式计算。(  )

- A.RT=ΔPSjST2×10−3

- B.RT=ΔPUr2ST2×10−3

C.RT=ΔP3Ir2×10−3

D.RT=uK%100⋅SjST

式中：

RT ——变压器电阻欧姆法

Sj——基准容量MVA

ST——变压器容量MVA

Ur——额定电压(线电压)kV

Ir——额定电流kA

ΔP——变压器短路损耗kW

uK％——变压器阻抗电压百分数

答案：B.C

解析：变压器电阻欧姆法按RT=ΔPUr2ST2×10−3，RT=ΔP3Ir2×10−3计算。

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

67、变压器电抗欧姆法按下式计算。(  )

- A.XT=ZT2−RT2

- B.XT=ZT2+RT2

C.XT=RT2+XT2

D.XT2=ZT2−RT2

式中：

XT——变压器电抗欧姆法Ω

ZT——变压器阻抗欧姆法Ω

RT——变压器电阻欧姆法Ω

答案：A.D

解析：变压器电抗欧姆法按XT=ZT2−RT2，XT2=ZT2−RT2下式计算。

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

68、输电线路电阻欧姆法按下式计算。(  )

A.R=r0L    B.R=LρS

C.R=LvS    D.R=r0LS

式中：

R——线路电阻欧姆法Ω

r0——线路每公里电阻Ω

L——线路长度km

S——导体截面mm2

v——导体导电率

ρ——导体电阻率

答案：A.B.C

解析：输电线路电阻欧姆法按R=r0L，R=LρS，R=LvS计算。

难易程度：中等

知识点：无限大容量电力系统中短路电流的计算

69、低压熔断器的保护性能为：在额定频率和周围空气温度为20℃±5℃时，熔体应符合下列要求：(  )

- A.熔体应能持续通过不超过其额定电流的任何电流

B.熔体应能承受正常使用时可能发生的过载

C.对于“g”熔体，当熔体承载不超过约定不熔断电流的任何电流时熔体不熔断；当熔体承载等于或大于约定熔断电流时，在约定时间内熔体熔断

D.对于“a”熔体，当熔体承载不超过K1In的电流时，在过载曲线所示的相应时间内熔体不熔化；当熔体承载的电流在K1In和是K2In之间，熔体可以熔化，只要弧前时间大于弧前时间一电流特性所示的值；当熔体承载的电流超过K2In，在包括燃弧时间一电流带范围内，熔体熔断

答案：A.B.C.D

解析：低压熔断器的保护性能为：在额定频率和周围空气温度为20℃±5℃时，熔体应符合下列要求：（1）熔体应能持续通过不超过其额定电流的任何电流（2）熔体应能承受正常使用时可能发生的过载（3）对于“g”熔体，当熔体承载不超过约定不熔断电流的任何电流时熔体不熔断；当熔体承载等于或大于约定熔断电流时，在约定时间内熔体熔断（4）对于“a”熔体，当熔体承载不超过K1In的电流时，在过载曲线所示的相应时间内熔体不熔化；当熔体承载的电流在K1In和是K2In之间，熔体可以熔化，只要弧前时间大于弧前时间一电流特性所示的值；当熔体承载的电流超过K2In，在包括燃弧时间一电流带范围内，熔体熔断。

难易程度：中等

知识点：低压一次设备

70、低压熔断器用于(  )或(  )。

A.额定分断能力不低于6kA。

B.额定电压不超过1200V的工频交流电路。

C.额定电压不超过1500V的直流电路。

D.同微型熔断器的适用范围。

答案：(B)或(C)

解析：低压熔断器额定电压不超过1200V的工频交流电路或额定电压不超过1500V的直流电路。

难易程度：中等

知识点：低压一次设备

71、电力系统过电压有几种?(  )

A.正常运行时的工频过电压；    B.暂时过电压(工频过电压和谐振过电压)；

C.操作过电压；               D.雷电过电压。

答案：A.B.C.D

解析：电力系统过电压有正常运行时的工频过电压、暂时过电压(工频过电压和谐振过电压)、操作过电压、雷电过电压。

难易程度：中等

知识点：过电压与防雷

72、对工频过电压采取的限制措施有：(  )

A.在线路上安装并联电容器。

B.限制系统的过电压：110kV～220kV系统一般不超过1.3p.u;3kV～10kV和35kV～66kV系统，一般分别不超过1.13p.u和3p.u。

C.避免110kV和220kV有效接地系统中偶然形成局部不接地系统，在低压侧有电源的110KV和220KV变压器不接地的中性点装设间隙。

答案：A.B

解析：对工频过电压采取的限制措施有：在线路上安装并联电容器，限制系统的过电压：110kV～220kV系统一般不超过1.3p.u;3kV～10kV和35kV～66kV系统，一般分别不超过1.13p.u和3p.u。

难易程度：中等

知识点：过电压与防雷

73、防止谐振过电压的原则是：(  )

A.避免出现谐振过电压的条件下。

B.用保护装置限制其幅值和持续时间。

C.进行等电位联结。

D.进行电容器联结。

答案：A.B

解析：防止谐振过电压的原则是避免出现谐振过电压的条件，用保护装置限制其幅值和持续时间。

难易程度：中等

知识点：过电压与防雷

74、引起电力系统工频过电压原因主要有：(  )

A.接地故障；              B.甩负荷；

C.空载线路的电容效应；    D.雷电效应。

答案：A.B.C

解析：引起电力系统工频过电压原因主要有接地故障、甩负荷、空载线路的电容效应。

难易程度：中等

知识点：过电压与防雷

75、过电压类别较低的设备可在过电压类别较高的条件下使用，但必须将该处的过电压适当地降低，适当降低过电压措施有：(  )

- A.过电压保护器件和具有隔离绕组的变压器；

B.具有(能分散、转移浪涌过电压能量的)多分支电路的配电系统；

- C.能吸收浪涌过电压能量的电容；

D.能消耗浪涌过电压能量的电阻或类似的阻尼器件。

答案：A.B.C.D

解析：过电压类别较低的设备可在过电压类别较高的条件下使用，但必须将该处的过电压适当地降低，适当降低过电压措施有（1）用过电压保护器件和具有隔离绕组的变压器；（2）具有(能分散、转移浪涌过电压能量的)多分支电路的配电系统；（3）能吸收浪涌过电压能量的电容；（4）能消耗浪涌过电压能量的电阻或类似的阻尼器件。

难易程度：中等

知识点：过电压与防雷

76、绝缘试验有下列几类：

1)短时(l min)工频试验；

2)(  )工频试险；

3)操作冲击试验；

4)(  )冲击试验；

5)陡波前冲击试验；

6)联合电压试验。

A.过电压   B.长时间   C.雷电  D.耐受

答案：B.C

解析：绝缘试验有下列几类：短时(l min)工频试验、长时间工频试险、操作冲击试验、雷电冲击试验、陡波前冲击试验、联合电压试验.

难易程度：中等

知识点：过电压与防雷

77、旷野中孤立的建筑物和建筑群中的(  )建筑物；建筑物的(  )、金属构架、钢筋混凝土结构等易受雷击。

- A.独立  B.高耸  C.金属屋顶  D.女儿墙

答案：B.C

解析：旷野中孤立的建筑物和建筑群中的高耸建筑物；建筑物的金属屋顶、金属构架、钢筋混凝土结构等易受雷击。

难易程度：中等

知识点：过电压与防雷

78、建筑物的防雷装置由接闪器、(  )、(  )组成。

A.接地装置             B.引下线

C.电压保护器           D.连接导线

答案：A.B

解析：建筑物的防雷装置由接闪器、接地装置、引下线组成。

难易程度：中等

知识点：过电压与防雷

79、人工接闪器有避雷针、(  )、(  )、避雷环等几种。

A.金属屋面        B.避雷带

C.避雷网          D.屋顶上永久性金属物

答案：B.C

解析：人工接闪器有避雷针、避雷带、避雷网、避雷环等几种。

难易程度：中等

知识点：防雷设备

80、自然接闪器有金属屋面、(  )、(  )、屋顶上永久性金属物等几种。

A.独立避雷针               B.金属构件

C.混凝土构件内钢筋         D.女儿墙

答案：B.C

解析：自然接闪器有金属屋面、金属构件、混凝土构件内钢筋、屋顶上永久性金属物等几种。

难易程度：中等

知识点：防雷设备

81、避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成，针长1m以下时，圆钢直径为(  )mm；钢管管径为(  )mm。

- A.10       B.12       C.15       D.20

答案：B.D

解析：GB50169-2010规定。

难易程度：中等

- 知识点：防雷设备

82、避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成，针长1-2m时，圆钢直径为(  )mm；钢管管径为(  )mm。

- A.12       B.16       C.20       D.25

答案：B.D

解析：避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成，针长1-2m时，圆钢直径为16mm；钢管管径为25mm。

难易程度：中等

知识点：防雷设备

83、避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成，烟囱顶上的针，圆钢直径为(  )mm；钢管管径为(  )mm。

- A.15       B.20       C.40       D.50

答案：B.C

解析：避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成，烟囱顶上的针，圆钢直径为20mm；钢管管径为40mm。

难易程度：中等

知识点：防雷设备

84、避雷网和避雷带采用圆钢或扁钢，一般采用圆钢。圆钢直径不应小于(  )mm。扁钢截面不应小于(  )mm2，其厚度不应小于4mm。

- A.8        B.10       C.40       D.48

答案：A.D

解析：避雷网和避雷带采用圆钢或扁钢，一般采用圆钢。圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2，其厚度不应小于4mm。

难易程度：中等

知识点：防雷设备

85、引下线宜采用圆钢或扁钢，宜优先采用圆钢。圆钢直径不应小于(  )mm。扁钢截面不应小于(  )mm2，其厚度不应小于4mm。

- A.8       B.10        C.40      D.48

答案：A.D

解析：引下线宜采用圆钢或扁钢，宜优先采用圆钢。圆钢直径不应小于48mm。扁钢截面不应小于8mm2，其厚度不应小于4mm。

难易程度：中等

知识点：防雷设备

86、引下线应沿建筑物外墙明敷，并经最短路径接地；建筑艺术要求较高者可暗敷，但其圆钢直径不应小于(  )mm，扁钢截面不应小于(  )mm2。

- A.10      B.12      C.80      D.100

答案：A.C

解析：引下线应沿建筑物外墙明敷，并经最短路径接地；建筑艺术要求较高者可暗敷，但其圆钢直径不应小于10mm，扁钢截面不应小于80mm2。

难易程度：中等

知识点：防雷设备

87、埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于(  )mm。扁钢截面不应小于(  )mm2，其厚度不应小于4mm。

- A.10      B.12      C.80      D.100

答案：A.D

解析：埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm。扁钢截面不应小于100mm2，其厚度不应小于4mm。

难易程度：中等

知识点：电气装置的接地及有关保护

88、人工垂直接地体的长度宜为(  )mm。人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于(  )m。

- A.2.0      B.2.5     C.0.5      D.0.8

答案：B.C

解析：人工垂直接地体的长度宜为2.5 mm。人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。

难易程度：中等

知识点：电气装置的接地及有关保护

89、在高土壤电阻率地区，降低防直击雷接地装置接地电阻宜采用多支线外引接地装置，外引长度不应小于有效长度；接地体埋于较深的低电阻率土壤中；(  )；(  )。

- A.换盐  B.换土  C.换炭  D.采用降阻剂

答案：D.B

解析：在高土壤电阻率地区，降低防直击雷接地装置接地电阻宜采用多支线外引接地装置，外引长度不应小于有效长度；接地体埋于较深的低电阻率土壤中；采用降阻剂、换土。

难易程度：中等

知识点：电气装置的接地及有关保护

90、防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道小于3m时应采取下列措施之一。

- 1)水平接地体局部埋深不应小于(  )m；

2)水平接地体局部应包绝缘物，可采用(  )mm厚的沥青层；

3)采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设(  )厚的沥青层，其宽度应超过接地体(  )mm。

A.1m  B.2m   C.50-80mm   D.80-100mm

答案：A.C.C.B

解析：防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道小于3m时应采取下列措施之一。

1)水平接地体局部埋深不应小于1m；

2)水平接地体局部应包绝缘物，可采用50-80mm厚的沥青层；

3)采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50-80厚的沥青层，其宽度应超过接地体2m。

难易程度：中等

知识点：电气装置的接地及有关保护

91、信息系统的各种箱体、壳体、机架等金属组件与建筑物的共用接地系统的等电位连接应采用以下两种基本形式的等电位连接网络：S型星形和M型网型结构。  当采用S型等电位连接网络时，信息系统的所有金属组件，除(  )连接点外，应与(  )接地系统的各组件有大于10KV、1.2/50μs的绝缘。

- A.共用  B.等电位  C.互相连接  D.焊接

答案：B.A

解析：信息系统的各种箱体、壳体、机架等金属组件与建筑物的共用接地系统的等电位连接应采用以下两种基本形式的等电位连接网络：S型星形和M型网型结构。  当采用S型等电位连接网络时，信息系统的所有金属组件，除等电位连接点外，应与共用接地系统的各组件有大于10KV、1.2/50μs的绝缘。

难易程度：中等

知识点：电气装置的接地及有关保护

92、电涌保护器必须能承受预期通过它们的雷电流，并应符合两个附加要求：通过电涌时的(  )，有能力熄灭在雷电流通过的(  )。

A.感应电压            B.最大钳压

C.工频电流            D.工频续流

答案：B.D

解析：电涌保护器必须能承受预期通过它们的雷电流，并应符合两个附加要求：通过电涌时的最大钳压，有能力熄灭在雷电流通过的工频续流。

难易程度：中等

知识点：防雷设备

93、为了防止对设备产生工频干扰，对信息技术设备供电宜采用(  )。

A.TN-S系统           B.TN-C-S系统

C.TT系统             D.TN-C系统

答案：A.B.C

解析：为了防止对设备产生工频干扰，对信息技术设备供电宜采用.TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统

难易程度：中等

知识点：电气装置的接地及有关保护

94、判断以下做法是否符合规范要求(  )。

A.根据实际情况在TT系统中使用四极开关

B.根据实际情况在TN-C系统中使用四极开关

C.根据实际情况利用大地作为电力网的中性线

D.根据实际情况设置两个相互独立的接地装置

答案：A.D

解析：根据实际情况在TT系统中可以使用四极开关，根据实际情况设置两个相互独立的接地装置。

难易程度：中等

知识点：电气装置的接地及有关保护

95、当采用安全超低压供电时，判断以下做法是否符合规范要求(  )。

- A.设备外露可导电部分直接接地

B.设备外露可导电部分通过PEN线与大地连接

- C.采用双重绝缘的安全变压器

D.对于采用24～48V安全电压时应采取直接接触带电体的保护

答案：C.D

解析：当采用安全超低压供电时，采用双重绝缘的安全变压器，对于采用24～48V安全电压时应采取直接接触带电体的保护。

难易程度：中等

知识点：电气装置的接地及有关保护

96、埋设在地下的人工接地体，可采用(  )。

A.水平敷设的厚度大于4mm扁钢带

B.垂直敷设的壁厚大于4mm的钢管

C.水平敷设的直径大于10mm的裸铝线

D.水平敷设的厚度大于6mm扁铜带

答案：A.B.D

解析：埋设在地下的人工接地体，可采用水平敷设的厚度大于4mm扁钢带、垂直敷设的壁厚大于4mm的钢管、水平敷设的厚度大于6mm扁铜带。

难易程度：中等

知识点：电气装置的接地及有关保护

97、小电流接地系统发生单相接地短路时，一般不迅速切除接地故障。为减小接地装置的最大接触电势和最大跨步电势，可采用(  )。

A.敷设高电阻率路面结构层

B.增大接地装置的面积

C.增加接地装置垂直部分的有效长度

D.深埋接地装置

答案：A.D

解析：小接地短路电流系统发生单相接地时，一般不迅速切除接地故障。为减小接地装置的最大接触电势和最大跨步电势，可采用敷设高电阻率路面结构层、深埋接地装置。

难易程度：中等

知识点：电气装置的接地及有关保护

98、一室外照明回路，为满足单相对地短路保护灵敏度要求设置了剩余电流保护，此时不应(  )。

A.采用TN-S系统，PE线在每个灯具处重复接地且与灯具外露可导电部分连接

- B.采用TT系统，灯具外露可导电部分直接接地

C.采用TN-C系统，PEN线在每个灯具处重复接地且与灯具外露可导电部分连接

D.采用TN-C-S系统，PEN线在每个灯具处重复接地后分为N线和PE线，PE线与灯具外露可导电部分连接

答案：C.D

解析：一室外照明回路，为满足单相对地短路保护灵敏度要求设置了剩余电流保护，此时不应采用TN-C系统，PEN线在每个灯具处重复接地且与灯具外露可导电部分连接。不应采用TN-C-S系统，PEN线在每个灯具处重复接地后分为N线和PE线，PE线与灯具外露可导电部分连接。

难易程度：中等

知识点：电气装置的接地及有关保护

99、在规范中，用语“外露可导电部分’是指(  )。

- A.设备上能触及到的导电部分

B.正常情况下不带电，但是在基本绝缘损坏时可变为带电体的导电部分

- C.非电气装置的组成部分中能触及到的导电部分

D.为防止可预见到的电气危险而设置的外壳

答案：A.B

解析：在规范中，用语“外露可导电部分’是指设备上能触及到的导电部分和正常情况下不带电，但是在基本绝缘损坏时可变为带电体的导电部分。

难易程度：中等

知识点：电气装置的接地及有关保护

100、用电设备的接地类型按作用可以分为(  )。

A.功能性接地           B.保护性接地

C.工作接地             D.保护接地

答案：C.D

解析：用电设备的接地类型按作用可以分为工作接地和保护接地。

难易程度：中等

知识点：电气装置的接地及有关保护

101、以下接地属于用电设备的保护性接地的有(  )。

A.防电击接地          B.防雷接地

C.防静电接地          D.屏蔽接地

答案：A.B.C

解析：防电击接地、防雷接地、防静电接地属于用电设备的保护性接地。

难易程度：中等

知识点：电气装置的接地及有关保护

102、低压配电系统防电击保护中的间接接触保护可采用(  )。

A.电气隔离                 B.双重绝缘

C.接地的局部等电位联结     D.遮拦和外护物保护

答案：A.B

解析：低压配电系统防电击保护中的间接接触保护可采用电气隔离、双重绝缘。

难易程度：中等

知识点：电气装置的接地及有关保护

103、低压配电系统的防电击保护中直接接触保护可采用如下措施(  )。

A.将带电体进行绝缘       B.采用阻拦物进行保护

C.采用电气隔离           D.用漏电电流动作保护装置作为后备保护

答案：A.B.D

解析：低压配电系统的防电击保护中直接接触保护可采用将带电体进行绝缘、     采用阻拦物进行保护、用漏电电流动作保护装置作为后备保护措施。

难易程度：中等

知识点：电气装置的接地及有关保护

104、下列可以采用剩余电流动作保护的设备有(  )。

A.由TT系统供电的设备       B.医院手术用电设备

C.浴室的电气设备            D.插座专用回路

答案：A.C.D

解析：由TT系统供电的设备、浴室的电气设备、插座专用回路。

难易程度：中等

知识点：电气装置的接地及有关保护

105、通常情况下不应设置单相剩余电流保护器的有(  )。

A.TN-S系统           B.TN-C系统

C.TN-C-S系统         D.IT系统

答案：B.D

解析：因为TN-C系统、IT系统的设备单独接地，可能造成剩余电流保护器误动作，所以通常情况下不应设置单相剩余电流保护器。

难易程度：中等

知识点：电气装置的接地及有关保护

106、下列电气设备的外露可导电部分中必须设置保护接地的有(  )。

A.手握式及移动式电器

B.配电屏的框架

C.安装在配电屏框架上的仪表

D.已采用绝缘场所保护的所有电气设备

答案：A.B

解析：手握式及移动式电器、配电屏的框架外露可导电部分中必须设置保护接地。

难易程度：中等

知识点：电气装置的接地及有关保护

107、建筑物内的总等电位联结导体应与下列可导电部分互相连接(  )。

A.接地干线           B.自来水干管

C.燃气干管           D.空调干管

答案：A.B.C.D

解析： 建筑物内的总等电位联结导体应与接地干线、自来水干管、燃气干管、       空调干管电部分互相连接。

难易程度：中等

知识点：电气装置的接地及有关保护

108、TN-C系统在采用过电流保护不能满足防电击要求时，可以采取(  )保护。

A.增设局部等电位联结

B.采用漏电电流动作保护器

C.采用局部TT系统并设漏电电流动作保护器

D.防间接电击保护

答案：A.C.D

解析： TN-C系统在采用过电流保护不能满足防电击要求时，可以采取增设局部等电位联结、采用局部TT系统并设漏电电流动作保护器、防间接电击保护。

难易程度：中等

知识点：电气装置的接地及有关保护

109、接地电阻包括(  )。

A.接地极的自电阻               B.接地极之间的互电阻

C.接地极与土壤之间的接触电阻   D.接地极与建筑物之间的接触电阻

答案：A.B.C

解析：接地电阻包括接地极的自电阻、接地极之间的互电阻、接地极与土壤之间的接触电阻。

难易程度：中等

知识点：电气装置的接地及有关保护

110、接地装置由以下哪些部分构成(  )。

A.接地极        B.接地线

C.保护线        D.接地极之间的连接导体

答案：A.B.D

解析：接地装置由接地极、接地线、接地极之间的连接导体。

难易程度：中等

知识点：电气装置的接地及有关保护

111、高土壤电阻率地区可以采取如下措施降低接地电阻(  )。

A.换土                    B.均压

C.敷设地下接地网          D.深埋接地极

答案：A.C.D

解析： 当土壤电阻率偏高时，为降低接地装置的接地电阻，可采取以下措施：

1) 采用多支线外引接地装置，其外引长度不宜大于ρ≥300Ω.m ，这里的ρ为埋设地点的土壤电阻率。

2) 如果地下较深处土壤电阻率较低时，可采用深埋式接地体。

3) 局部进行土壤置换处理，换以电阻率较低的粘土或黑土，或进行土壤化学处理，填充以炉渣、木炭、石灰、食盐、废电池等降阻剂。

难易程度：中等

知识点：电气装置的接地及有关保护

112、其建筑物内设一10/0.4KV变电所。已知变压器高压侧为经小电阻接地，低压侧采用TN系统，为防止由高压侧接地故障引起的电击事故可采取的措施有(  )。

A.高压保护接地和低压系统接地共用接地装置

B.高压保护接地和低压系统接地分开独立设置

C.实行总等电位联结

D.建筑物外的TN系统改为局部TT系统

答案：B.C.D

解析：为防止由高压侧接地故障引起的电击事故可采取的措施有（1）高压保护接地和低压系统接地分开独立设置（2）实行总等电位联结（3）建筑物外的TN系统改为局部TT系统

难易程度：中等

知识点：电气装置的接地及有关保护

113、照明方式可分为：(  )。

A.一般照明          B.分区一般照明

C.局部照明          D.混合照明

答案：A.B.C.D

解析：工厂的电气照明，按照明地点分，有室内照明和室外照明两大类。按照明方式分，有一般照明和局部照明两大类。按照明的用途分，有正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明和障碍照明等。正常照明是指在正常情况下使用的照明。应急照明是指因正常照明的电源发生故障后而启用的照明。应急照明又分备用照明、安全照明和疏散照明。备用照明是用以确保正常活动继续进行的应急照明。安全照明是用以确保处于潜在危险之中的人员安全的应急照明。疏散照明是用以确保安全出口通道能被有效地辨认和应用、使人安全撤离的应急照明。

难易程度：中等

知识点：照明供电系统及其选择

114、照明种类可分为：(  )。

A.正常照明、应急照明

B.定向照明、重点照明、分区一般照明

C.值班照明、警卫照明

D.景观照明、障碍照明

答案：A.C.D

解析：按照明的用途分，有正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明和障碍照明、景观照明等。

难易程度：中等

知识点：照明供电系统及其选择

115、现行的《建筑照明设计标准》GB50034-2004，适用于(  )。

A.新建、改建的公共建筑      B.扩建的公共建筑

C.地下建筑工程              D.住宅的照明设计

答案：A.B.D

解析：现行的《建筑照明设计标准》GB50034-2004，适用于新建、改建的公共建筑，扩建的公共建筑，住宅的照明设计

难易程度：易

知识点：照明质量、照度标准及照度计算

116、照度标准以下系列分级正确的是：(  )lx。

A.0.5、1、2、3、5、10        B.15、20、30、50、75、100

C.150、200、300、500、750    D.1000、1500、2000

答案：B.C.D

解析：照度标准值的分级为：0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、5000 lx 等。

难易程度：易

知识点：照明质量、照度标准及照度计算

117、在潮湿场所，应采用相应防护等级的(  )灯具。

A.防水型       B.密闭型

C.开敞型       D.带防水灯头的开敞式

答案：A.D

解析：在潮湿场所，应采用相应防护等级的防水型，带防水灯头的开敞式灯具。

难易程度：易

知识点：工厂常用的电光源和灯具

118、在爆炸性气体环境危险区域，固定式灯应选用(  )。

A.隔爆型       B.防爆型

C.增安型       D.正压型

答案：A.C

解析：在爆炸性气体环境危险区域，固定式灯应选用隔爆型，增安型。

难易程度：易

知识点：工厂常用的电光源和灯具

119、实施绿色照明的目的是(  )。

A.节约能源            B.保护环境

C.提高照明质量        D.简化设计

答案：A.B.C

解析：实施绿色照明的目的是节约能源、保护环境、提高照明质量。

难易程度：中等

知识点：照明质量、照度标准及照度计算

120、绝色照明是要推广(  )的电光源、照明电器附件。

A.效率高              B.寿命长

C.安全                D.性能稳定

答案：A.B.C.D

解析：绝色照明是要推广效率高、寿命长、安全、性能稳定的电光源、照明电器附件。

难易程度：易

知识点：照明质量、照度标准及照度计算